AZIENDA OSPEDALIERA
DELLA VALTELLINA E DELLA VALCHIAVENNA
SONDALO SONDRIO MORBEGNO CHIAVENNA

Ing. Ezio Pilar Giuriani
Arch. Paolo Dabbeni
Ing. Davide Lorenzo Bianco
Ing. Filippo Giuseppe Mastai
Arch. Emanuele Ferrari
Arch. Sergio Longoni
Ing. Roberto Palumbo
P.I. G. Paolo Canova

Cap 23100 - SONDRIO Via Stelvio, 25 telefono 0342.521111 telefax 0342.521024 e-mail ufficiotecnico.sl@aow.it

LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE DEL PRESIDIO
DI CHIAVENNA in Via Cereria, n.4

Lista delle Categorie di Lavoro e
Forniture Previste per l'Esecuzione dei Lavori
ai sensi dell'art. 90 D.P.R. 544/1999
Il responsabile unico del procedimento
il responsabile del servizio
I progettisti
Capogruppo
Dabbeni Architetti studio Associato Studio Tecnico Ingg. Bianco & Mastai

Studio Tecnico Ferravi Arch. Emanuele Studio Tecnico Longoni Arch. Sergio Studio Avigo & Palumbo
CVR Engineering di Canova e Volpi

DABBENI ARCHITETTI STUDIO ASSOCIATO	
RISTRUTURAZIONE DEL PRESIDIO DI CHIAVENNA
Formazione del nuovo blocco operatorio al 3° piano del Padiglione P2	
Lista delle Categorie di Lavoro e Forniture Previste per l'Esecuzione dei Lavori	Pagina 1	
N.	Rif. Prezzi	Descrizione	Quantità	Unità              Prezzo          Prezzo Unitario	Importo
Ord.	Misura            Unitario          in Lettere	Parziale
€	€	€	
	
1
2
3
4
5	A02.04.008
Demolizioni di tavolati interni compreso intonaco o
rivestimento in piastrelle o altro, i	ponteggi,
abbassamento al piano di carico, escluso carico e
trasporto alle discariche (ma compreso onere di
accesso alle stesse e quant'altro occorre per dare
il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte:
a-	a) in mattoni forati sp. fino a cm. 8
A02.04.015
Rimozione rivestimenti interni compresa malta di
ancoraggio i necessari ponteggi e opere di
presidio, abbassamento al piano di carico dei
materiali di demolizione, carico e trasporto alle
discariche, onere di accesso alle stesse e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d'arte
a-	a) in ceramica
A02.04.016
Rimozione dei	pavimenti	interni	in	vinilico,
gomma, compresa	rimozione a mano con
spatole in ferro dello strato di colla aderente alla
caldana compreso abbassamento dei materiali di
risulta fino al piano di carico escluso il carico e il
trasporto alle discariche, ma compreso l'onere di
accesso alle stesse e quant'altro occorre per dare
il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte
c -	c) in vinilico e gomma
A02.04.017
Rimozione	zoccolini	interni	compreso
abbassamento al piano di carico, carico, trasporto
alle discariche, onere di accesso alle stesse e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d'arte:
b -	b) in legno o plastica
A02.04.018
Rimozione	di	pavimentazione	esterna	a
protezione manto impermeabile compreso i
necessari	ponteggi	e	opere	di	presidio,
I'abbasamento al piano di carico del materiale
rimosso, il carico, il trasporto alle discariche,
l'onere di accesso alle stesse e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte:
b -	b) in quadrotti di cemento (su terrazzo
esistente)	1.000,84
7,20
629,97
132,00	 m2
 m2
 m2
 m	....................
....................
....................
....................	........................
........................
........................
........................	........................
........................
........................
........................	
Totale pagina                                                     …………………..
Totale progressivo                                             ……………………	
Autentica Ente Appaltante	Data	L'Impresa	

DABBENI ARCHITETTI STUDIO ASSOCIATO	
RISTRUTURAZIONE DEL PRESIDIO DI CHIAVENNA	
Formazione del nuovo blocco operatorio al W piano del Padiglione P2	
Lista delle Categorie di Lavoro e Forniture Previste per l'Esecuzione dei Lavori	Pagina 2	
N.	Rif. Prezzi	Descrizione	Quantità	Unità	Prezzo       Prezzo Unitario	Importo	
Ord.	Misura	Unitario      in Lettere	Parziale	
€	€	€	
a Riportare 		
5							
		17,00	m2	........................	..............................	........................	
6	A02.04.019						
	Rimozione manto impermeabile compreso	i						
	necessari	ponteggi	e	opere	di	presidio,						
	I'abbasamento al piano di carico del materiale						
	rimosso, il carico, il trasporto alle discariche,						
	l'onere di accesso alle stesse e quant'altro						
	occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta						
	regola d'arte:						
	a -	a) in guaina bituminosa _ cartonfeltro						
		17,00	m2	........................	........................	........................	
7	A02.04.020						
	Rimozione	controsoffittatura	compreso	i						
	necessari	ponteggi	e	opere	di	presidio,						
	l'abbasamento al piano di carico del materiale						
	rimosso, escluso il carico e il trasporto alle						
	discariche compreso invece l'onere di accesso						
	alle stesse e quant'altro occorre per dare il lavoro						
	finito in opera a perfetta regola d'arte:						
	e -	e) in pannelli mobili						
		629,97	m2	........................	......................	…........................	
8	A02.04.021						
	Rimozione sottofondi di pavimenti in calcestruzzo						
	compreso i necessari ponteggi e opere di						
	presidio, I'abbasamento al piano di carico del						
	materiale rimosso, escluso il carico e il trasporto						
	alle discariche compreso invece l'onere di						
	accesso alle stesse e quant'altro occorre per dare						
	il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte:						
	a -	a) fino a spessore cm 4						
		17,00	m2	........................	........................	........................	
9	A02.04.023						
	Rimozione	di	serramenti	in	legno	o	ferro						
	compreso i necessari ponteggi- e opere di						
	presidio, I'abbasamento al piano di carico del						
	materiale rimosso, escluso il carico e il trasporto						
	alle discariche compreso invece l'onere di						
	accesso alle stesse e quant'altro occorre per dare						
	il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte:						
	b -	b) senza recupero						
		106,57	m2	........................	........................	........................	
10	A02.04.024						
	Rimozione	apparecchi sanitari	compreso	i						
	necessari	ponteggi	e	opere	di	presidio,						
	I'abbasamento al piano di carico del materiale						
	rimosso, escluso il carico e il trasporto alle						
	discariche compreso invece l'onere di accesso						
	alle stesse e quant'altro occorre per dare il lavoro						
	finito in opera a perfetta regola d'arte:						
	a -	a) idrosanitari						
Totale pagina                                                   ……………………	
Totale progressivo                                              ……………………	
Autentica Ente Appaltante	Data	L'Impresa
………………..	

DABBENI ARCHITETTI STUDIO ASSOCIATO	
RISTRUTURAZIONE DEL PRESIDIO DI CHIAVENNA
Formazione del nuovo blocco operatorio al 3° piano del Padiglione P2	
Lista delle Categorie di Lavoro e Forniture Previste per l'Esecuzione dei Lavori	Pagina 3	
N.	Rif. Prezzi	Descrizione	Quantità	Unità	Prezzo      Prezzo Unitario	Importo
Ord.	Misura	Unitario      in Lettere	Parziale	
€	€	€	
a Riportare 		
10
11
12
13
14
15
16	A02.04.024
b -	b) da riscaldamento
A02.04.034
Lavori di riparazione e ripristino del manto
impermeabile e coibente della porzione di
terrazzo interessata dall'intervento compreso il
ripristino	della	pavimentazione	esistente,
adattamento della lattoneria e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
A02.04.038
Carico	materiali	provenienti	da	demolizioni
misurato su automezzo eseguito con mezi
meccanici ed a mano compreso eventuali opere
di presidio escluso trasporto alle discariche
conteggiato separatamente ma compreso ogni
onere per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte
b -	b) con mezzi meccanici e a mano
A02.04.039
Trasporto	alle	discariche	dei	materiali	di
demolizione a qualsiasi distanza effettuato con
mezzo meccanico compreso ogni onere per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte
A02.05.165
Assistenze murarie alla posa in opera di pavimenti
in piastrelle di grès compresi cementi normali e
speciali per sigillature, forza motrice, segatura per
pulizie, sgombero dei detriti, materiali forniti al
piano di lavoro, manovalanza in aiuto ai posatori e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d'arte
a -	a) assistenze murarie, compresa la
manovalanza in aiuto ai posatori
A02.05.210
Assistenze murarie alla posa in opera di pavimenti
in piastrelle resilienti in resine sintetiche compreso
forza motrice, sgombero dei detriti, materiali
forniti al piano di lavoro, manovalanza in aiuto ai
posatori e quant'altro occorre per dare il lavoro
finito in opera a perfetta regola d'arte
a -	a) assistenze murarie, compresa la
manovalanza in aiuto ai posatori	34
36
1
175,96
175,96
303,10	cadaun
cadaun
a corpo
m3
m3
m2	....................
....................
....................
....................
....................
....................	........................
........................
........................
........................
........................
........................	........................
........................
........................
........................
........................
........................	
Totale pagina 		
Totale progressivo 		
Autentica Ente Appaltante	Data	L'impresa
………………	

DABBENI ARCHITETTI STUDIO ASSOCIATO	
RISTRUTURAZIONE DEL PRESIDIO DI CHIAVENNA
Formazione del nuovo blocco operatorio al 3° piano del Padiglione P2	
Lista delle Categorie di Lavoro e Forniture Previste per l'Esecuzione dei Lavori	Pagina 4	
N.	Rif. Prezzi	Descrizione	Quantità	Unità	Prezzo      Prezzo Unitario	Importo
Ord.	Misura	Unitario      in Lettere	Parziale	
€	€	€	
a Riportare 		
16
17	A02.05.220
Assistenze	murarie	alla	posa	in	opera	di
rivestimenti per pareti interne in piastrelle di	424,16	m2	........................	........................	........................	
	terraglia smaltata o di ceramica forte posata a
colla su piani già predisposti, compreso cementi
normali	e	speciali	per sigillatura,	pulizia	e
sgombero dei detriti, materiali forniti al piano di
posa, manovalanza in aiuto ai posatori, forza
motrice e quant'altro occorre per dare il lavoro
finito in opera a perfetta regola d'arte
a -	a) assistenze murarie, compresa la
manovalanza in aiuto ai posatori						
18	A02.05.245
Assistenze murarie alla posa in opera di zoccolino
in piastrelle di grès porcellanato con o senza
guscia posata a colla su piani già predisposti,
compreso	cementi	normali	e	speciali	per
sigillatura, pulizia e sgombero dei detriti, materiali
forniti al piano di posa, manovalanza in aiuto ai
posatori, forza motrice e quant'altro occorre per
dare il lavoro finito in opera a perfetta regola
d'arte	170,80	m2	........................	........................	........................	
	b -	b) per altezza dello zoccolino da 13 a 15
cm	306,04	m	........................	........................	........................	
19	801.50.19
Intonaco per interni a base di vermiculite, leganti
speciali ed additivi chimici non contenente fibbre
per la protezione al fuoco applicato a spruzzo in
una o più mani con esclusione dell'eventuale
spianafura. Compreso i necessari ponteggi a
qualsiasi altezza, tutte forniture, le prestazioni e i
materiali	necessari,	le opere provvisorie o
provvisionali e quant'altro occorre per dare il
lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte
a -	su struttura in ferro, spess. cm 2,
resistenza al fuoco classe REI 60						
		804,09	m2	........................	........................	........................	
20	B02.04.305
Divisorio interno realizzato con lastre in gesso
rivestito (cartongesso) a norma DIM 18180
altezza	massima	m	5,00,	fissate	con	viti
autoperforanti fosfatate su orditura metallica in
acciaio zincato dello spessore di mm 0.6 a norma
DIM con guide a U e montanti a C posti con
interasse massima di mm 600. Compreso la
stuccatura dei giunti piani e delle teste delle viti,
carteggiatura e preparazione del fondo per la
tinteggiatura questa e aggrappante esclusi.						
Totale pagina 		
Totale progressivo 		
Autentica Ente Appaltante	Data	L'Impresa	

DABBENI ARCHITETTI STUDIO ASSOCIATO	
RISTRUTURAZIONE DEL PRESIDIO DI CHIAVENNA
Formazione del nuovo blocco operatorio al 3° piano del Padiglione P2	
Lista delle Categorie di Lavoro e Forniture Previste per l'Esecuzione dei Lavori	Pagina 5	
N.	Rif. Prezzi	Descrizione	Quantità	Unità	Prezzo      Prezzo Unitario	Importo
Ord.	Misura	Unitario      in Lettere	Parziale	
€	€	€	
a Riportare 		
	Compreso, dove necessari, i telai di supporto per
w.c. sospesi, per bidet, per lavabi o universali per
attrezzature	leggere.	Compreso	altresì
l'esecuzione	dei	raccordi,	degli	angoli,	la
profilatura degli spigoli e la sigillatura all'incontro
con il pavimeto, i necessari ponteggi a qualsiasi
altezza,	le	armature,	tutte	le	forniture,	le
prestazioni e i	materiali	necessari,	le oper
provvisorie e provvisionali e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola
d'arte						
21
22	a -	a) controparete con orditura metallica e
doppia lastra standard da 13 mm su un
solo lato
B02.04.305
b -	b) divisorio con due lastre di cartongesso
da 13 mm per ogni faccia (REI 60)
802.04.305	610,69
394,65	m2
m2	....................
....................	........................
........................	........................
........................	
23
24
25	c -	c) divisorio con doppia orditura metallica e
5 lastre di cartongesso da 13 mm così
composto in sezione: due lastre
accoppiate da mm 13, struttura da 50 mm,
lastra intermedia da 13 mm, altra strutura
da 50 mm e altre due lastre accoppiate da
13 mm. Il tutto REI 60
802.04.305
e -	e) aggiunta di materassino isolante 50 mm
lana di roccia
B02.04.305
i -	i) sovrapprezzo ai divisori interni per
l'utilizzo di lastra idrorepellente per
ambienti umidi
B02.04.315
Fornitura e posa di controsoffittatura interna 
ribassata orizzontale e verticale realizzata in
lastre di gesso rivestito (cartongesso) dello
spessore	di	mm	12,5 fissate	con	viti
autoperforanti fosfatate, su orditura metallica
doppia in acciaio zincato dello spessore di mm
0,6 a norma DIN con profili perimetrali a U da mm
30x28 e profili portanti a C da mm 50 x 27,
interasse massimo mm 500, fissato al solaio
tramite adeguato numero di ganci a molla
regolabili e relativi pendini. Dato in opera a
qualsiasi alteza compresa la formazione dei
relativi ponteggi, l'onere della perimetrazione in	550,63
2.027,93
105,57	m2
m2
m2	....................
....................
....................	........................
........................
........................	........................
........................
........................	
Totale pagina 		
Totale progressivo 		
Autentica Ente Appaltante	Data	L'Impresa	

DABBENI ARCHITETTI STUDIO ASSOCIATO	
RISTRUTURAZIONE DEL PRESIDIO DI CHIAVENNA
Formazione del nuovo blocco operatorio al 3° piano del Padiglione P2	
Lista delle Categorie di Lavoro e Forniture Previste per l'Esecuzione dei Lavori	Pagina.6	
N.	Rif. Prezzi	Descrizione	Quantità	Unità	Prezzo      Prezzo Unitario	Importo
Ord.	Misura	Unitario      in Lettere	Parziale
€	€	€	
a Riportare 		
26
27
28
29	corrispondenza di pilastri e muri, la formazione di
riseghe e porzione verticale per salti di quota,
sfrido	dei	materiali,	la	predisposizione	per
l'inserimento di qualsiasi tipo di apparecchio
illuminante e per il passaggio degli impianti, i
portelli di ispezione a questi come da disegno,
nonchè le assistenze tute di qualsiasi genere, il
trasporto,	Io	scarico	dall'automezzo,
l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al
luogo di posa di tutti i materiali, la pulizia finale e
quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a
regola d'arte. Stuccatura dei giunti piani e delle
teste delle viti, carteggiatura e preparazione del
fondo per la tinteggiatura, questa e aggrapante
esclusi.
B02.50.03
Formazione di doppia rasatura con livellante sulla
caldana esistente al piano compreso eventuali
riparazioni della stessa, le assistenze murarie,
tutte le forniture prestazioni e materiali necessari,
le opere provvisorie .e prowisionali, la pulizia a
lavoro ultimato e quant'altro occorre per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte.
B02.50.35
Pavimento in gres fine porcellanato in piastrelle di
1° scelta con superficie lucida non levigata,
composto da una miscelazione degli impasti con
cromatismi di-versi per ogni pezzo, ottenuti per
pressatura, a massa unica omogenea, per
esterni, rispondenti alle norme UNI EN 14411
gruppo B la UGL (non smaltato) posto in opera
con idoneo collante, sigillatura mediante stucco
epossidico. Compreso il taglio a misura, il relativo
sfrido, il lavaggio e la pulizia a posa ultimata e
quant'altro occorre per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.
c -	30 x 30 cm, con bordi rettificati
B03.50.13.A
Rivestimento di gres fine porcellanato smaltato in
piastrelle di 1a scelta, ottenute per pressatura a
massa unica omogenea, conforme alla norma
UNI EN 14411 posato a colla. Compreso la
sigillatura dei giunti a stucco epossidico, il taglio a
misura e il relativo sfrido, la pulizia della superficie
a posa ultimata e quant'altro occorre per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte.
B06.04.202
Fornitura e posa in opera di battiscopa in grès fini	597,79
626,91
303,10
170,80	m2
m2
m2
m2	....................
....................
....................
....................	........................
........................
........................
........................	........................
........................
........................
........................	
Totale pagina 		
Totale progressivo 		
Autentica Ente Appaltante	Data	L'Impresa	

DABBENI ARCHITETTI STUDIO ASSOCIATO	
RISTRUTURAZIONE DEL PRESIDIO DI CHIAVENNA
Formazione del nuovo blocco operatorio al 3° piano del Padiglione P2	
Lista delle Categorie di Lavoro e Forniture Previste per l'Esecuzione dei Lavori	Pagina 7	
N.	Rif. Prezzi	Descrizione	Quantità	Unità	Prezzo      Prezzo Unitario	Importo
Ord.	Misura	Unitario      in Lettere	Parziale
€	€	€	
a Riportare 		
30	porcellanato antiacido con sguscia a raccordo tra
pavimento e rivestimento compreso angoli e
spigoli e sigillatura mediante stucco epossidico,
taglio a misura e relativo sfrido e quant'altro
occorre per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte.
B06.04.281
Fornitura e posa in opera di pavimento in vinile
omogeneo	specifico	per	sale	operatorie
pressocalandrato elettro conducente	( tipo
TARKETT TORO EL o similari) altamente
resistente al traffico intenso con decoro passante
a tutto spessore:
Il pavimento vinilico dovrà essere non poroso e
sigillato con puro Poliuretano(PUR) conduttivo.
Grazie alla sigillatura in Poliuretano non dovrà
richiedere alcuna ceratura ed essere di facile
manutenzione per tutta la vita del materiale.
La particolare mescola a base di "Vinil-Carbone"
dovrà conferire al pavimento una resistenza
elettrica idonea alla dissipazione delle cariche
elettrostatiche.
Il rovescio del materiale dovrà essere di colore
nero dovuto	ad	uno specifico trattamento
elettricoconduttivo	e	dovrà	permettere	l'
incollaggio mediante un normale collante Acrilico
quando posato in teli, mentre per le piastrelle
dovrà essere impiegato un collante conduttivo su
tutta la superficie. Il collegamento a terra dovrà
essere effettuato tramite una lamella di rame
posizionata a 20 cm. Dalla parete più corta e in
caso di impiego dei teli, trasversale al tempo di
posa ogni 20 ml. I teli giuntati di testa dovranno
essere uniti da uno spezzone di lamella di rame di
un ml. Su dette lamelle dovrà essere sempre
spalmato un collante conduttivo per un perfetto
collegamento.
Aspetto: il pavimento dovrà presentare un
disegno non direzionato formato da granuli a tre
affinità di
colore e da granuli neri di carbone conduttivo.
II pavimento dovrà essere fornito con uno
spessore di 2,0 mm. (EN 428), in teli di cm. 200
(EN 426) di
altezza o in piastrelle di 61x61 cm. Il pavimento
dovrà essere saldato a caldo con I'apposito
cordolo in PVC della stessa qualità e colore.
IL MATERIALE DOVRA' ESSERE PRODOTTO
DA UNITA' CON CERTIFICAZIONE ISO 9001
ED ISO 14001.
Il pavimento dovrà corrispondere alle seguenti
norme e valori:
Classificazione d'uso EN 685 Contract 34 -
Industria 43	306,04	ml	........................	........................	........................	
Totale pagina 		
Totale progressivo 		
Autentica Ente Appaltante	Data	L'Impresa	

DABBENI ARCHITETTI STUDIO ASSOCIATO	
RISTRUTURAZIONE DEL PRESIDIO DI CHIAVENNA
Formazione del nuovo blocco operatorio al 3° piano del Padiglione P2	
Lista delle Categorie di Lavoro e Forniture Previste per l'Esecuzione dei Lavori	Pagina 8	
N.	Rif. Prezzi	Descrizione	Quantità	Unità	Prezzo      Prezzo Unitario	Importo
Ord.	Misura	Unitario      in Lettere	Parziale	
€	€	€	
a Riportare 		
31	Superficie Sigillatura PUR
Peso EN 430 2.800 gr/mq.
Stabilità Dimensionale EN 434 < 0,40%
Abrasione/Perdita spessore EN 660 Part.2
Gruppo P: < 4,0 mm3
Impronta residua EN 433 ca. 0,03 mm.
Sedia a rotelle EN 425 Adatto
Riscaldamento a Pannelli Adatto- max. 27°C.
Isolamento Elettrico VDE 0100, Parte 600 R i <
5x104 Ohm.
Il tutto compreso ogni onere per dare il lavoro
finito in opera a perfetta regola d'arte.
B06.04.282
Fornitura e posa in opera di pavimento in vinile
omogeneo antistatico (tipo Tarket Granit AS)
La	pavimentazione dovrà essere eseguita
utilizzando un pavimento in vinile omogeneo (EN
649 )	pressocalandrato	statico-dissipativo,
altamente resistente al traffico intenso, con
decoro passante a tutto spessore. Grazie alla sua
particolare mescola con pigmenti conduttivi per la
dissipazione delle	cariche elettrostatiche,	il
pavimento deve rimanere antistatico permanente,
con una resistenza elettrica da R A >=10 (6) - =<
10 (8) Ohm (secondo la DIN 51953). Il pavimento
dovrà avere un supporto inferiore costituito da uno
strato	di	colore	nero	in	grafite,	altamente
conduttivo. Il pavimento dovrà essere fornito con
uno spessore di 2.0 mm. (EN428), in teli di cm.
200 (EN 426) di altezza, oppure in piastre di cm.
61 x 61 (EN 427). I teli o le piastre del pavimento
dovranno essere saldati a caldo con apposito
cordolo in PVC della stessa qualità e colore.
DOVRA' ESSERE PRODOTTO DA UNITA' CON
CERTIFICAZIONE ISO 9001 ed ISO 14001
Il pavimento dovrà corrispondere alle seguenti
norme e valori :
- Classificazione d'uso	EN 685 Contract 34 -
Industria 43
- Peso EN 430 3.1 kg./mq.
- Abrasione /perdita spessore	EN 660 Parti
Gruppo P
- Impronta residua EN 433 0.03 mm.
- Sedia a Rotelle EN 425 Adatto
- Riscaldamento a pannelli Adatto Max. 30 °C
- Resistenza volumetrica	DIN 51953 R A >=
10(6) - = <10 (8) ohm
- Miglioramento acustico DIN 52210 4 dB
- Resistenza Volumetrica EN 1081 R (1) = <10
(8) ohm
- Resistenza Volumetrica EN 1081 R (2) = <10
(8) ohm
- Conducibilità Termica	DIN 52612 0.008 mq.
°	78,01	m2	........................	........................	........................	
Totale pagina 	
Totale progressivo	
Autentica Ente Appaltante	Data	L'Impresa	

DABBENI ARCHITETTI STUDIO ASSOCIATO	
RISTRUTURAZIONE DEL PRESIDIO DI CHIAVENNA
Formazione del nuovo blocco operatorio al 3° piano del Padiglione P2	
Lista delle Categorie di Lavoro e Forniture Previste per l'Esecuzione dei Lavori	Pagina 9	
N.	Rif. Prezzi	Descrizione	Quantità	Unità
Ord.	Misura	Prezzo     Prezzo Unitario
Unitario     in Lettere	Importo
Parziale
€	
	€	€		
a Riportare 		
	- Isolamento Elettrico VDE 100 R(1) = 5 x 10(4)						
	- Reazione al Fuoco	C.S.E. RF 2/75A - 3/77						
32	Classe 1 con Omologazione
- Solidità alla luce EN 20105-B02 > Classe 6
- Resistenza ai prodotti chimici	EN 423 Ottima
Resistenza
- Antistatico Fisiologico EN 1815 < 2 kW
- Reazione al Fuoco EN ISO 13501-1 Bfl s1
- Proprietà Antiscivolo DIN 51130 R 9
- Proprietà Antiscivolo EN 13893 => 3
Il tutto compreso ogni onere per dare il lavoro
finito in opera a perfetta regola d'arte.
B06.04.283
Fornitura e posa di rivestimento murale in PVC
(tipo TARKETT OPTIMA mm. 1,5 o similari)	346,15	m2	....................	........................	........................	
	presso calandrato e fresato, con decoro						
	passante a tutto spessore ottenuto miscelando
granuli di PVC puro trasparente ad una mescola
di PVC colorato con pigmenti a sei affinità. Il
rivestimento vinilico dovrà essere non poroso e
sigillato	con	puro	poliuretano.	Questo
Rivestimento, grazie al IQ PUR RENFORCED,
sarà di facile manutenzione per tutta la durata
della vita del materiale. Aspetto: il Rivestimento
dovrà essere fornito con uno spessore di mm. 1,5
(EN 428), in teli di cm. 200 (EN 426) di altezza. I
teli del Rivestimento dovranno essere saldati a
caldo con l' apposito cordolo in PVC della stessa
qualità e colore.
Dovrà essere prodotto da unità con certificazione
ISO 9001 ed ISO 14001.						
	Il Rivestimento dovrà corrispondere alle seguenti
norme e valori:
Peso EN 430 2,1 kg/mq.
Stabilità dimensionale per immersione in acqua
SIS 923503 0.3%						
	Stabilità dimensionale al calore SIS 923504
Longitudinale 0,3%-Trasversale 0,3%
Resistenza alla tensione EN 684 Longitudinale
>5,0 N/cm.%-Trasversale > 5,0 N/cm.%
Resistenza al vapore acqueo SIS 021582 3 x 10
(6) slm
Resistenza	ali'	acqua	GBR	860603
lmpermeabile(con giunti saldati)
Efficienza di manutenzione GBR 860624 6
Resistenza agli urti NF EN 23 e 59 Ottima
Reazione al fuoco DIN 4102 B 1
Reazione al Fuoco DIN 51960 Classe 1
Reazione al fuoco C.S.E. RF 2/75A-3177 Classe
1 con Omologazione
Solidità alla luce EN 20105-B02 Classe >7
Resistenza ai Prodotti Chimici	DIN	51958
Resistenza Buona
Allungamento SIS 923510 > 15%						
Totale pagina 		
Totale progressivo 		
Autentica Ente Appaltante	Data	L'Impresa	

DABBENI ARCHITETTI STUDIO ASSOCIATO	
RISTRUTURAZIONE DEL PRESIDIO DI CHIAVENNA
Formazione del nuovo blocco operatorio al 3° piano del Padiglione P2	
Lista delle Categorie di Lavoro e Forniture Previste per l'Esecuzione dei Lavori Pagina 10	
N.	Rif. Prezzi	Descrizione	Quantità	Unità	Prezzo      Prezzo Unitario	Importo
Ord.	Misura	Unitario      in Lettere	Parziale
€	€	€	
a Riportare 		
33
34
35
36	Resistenza all' usura EN 660- Part 2 2,0 mm.3
Compreso assistenza muraria e fornitura e posa
di profilo in PVC posta sul rivestimento delle
pareti alla quota d'incontro con il controsoffitto.
Il tutto compreso ogni onere per dare il lavoro
finito in opera a perfetta regola d'arte.
806.04.286
Lavoro per formazione del risvolto del pavimento
in PVC a parete per formazione guscia compreso
fornitura e posa in opera di profilo sotto guscia in
PVC , le necessarie saldature e ogni onere per
dare il lavoro finito in opera a perfetta regola
d'arte
B06.04.330
Fornitura	in	opera	di	battuta e	listello	per
separazione pavimenti compreso taglio a misura
e relativo sfrido oltre a quant'altro occorre per
dare il lavoro finito in opera a perfetta regola
d'arte.:
a -	a) acciaio inox da 50x2 mm
B07.50.01
Controsoffitto piano in rete metallica e intonaco
REI 60, assicurata al solaio in lamiera con tasselli,
grappe, filo di ferro zincato, compreso l'intonaco
eseguito anche a più riprese di malta a base di
vermiculite, leganti speciali ed additivi chimici.
Compreso i necessari ponteggi a qualsiasi
altezza, tutte le forniture,	le prestazioni e	i
materiali	necessari,	le opere provvisorie o
provvisionali e quant'altro occorre per dare il
lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.
b -	rete del peso di 1,1 kg/m2
B10.04.230
Fornitura	e	posa	in	opera	di	controtelaio
prefabbricato per porte scorrevoli a scomparsa da
posare all'interno di parete divisoria formata da
una struttura metallica composta da due lastre
parallele in lamiera zincata con nervature verticali
di	irrigidimento	e	completo	di	strutture	di
completamento	in	legno,	meccanismo	di
scorrimento e binario per una portata minima di
kg. 80. Compresa assistenza muraria, i necessari
ponteggi e quant'altro occorre per dare il lavoro
finito in opera a perfetta regola d'arte.
Tipo	con	traversi	in	lamiera	zincata	per
applicazione di pannelli in cartongesso a mezzo
viti - luce netta 70 x 210	1.309,81
298,47
35
629,97	m2
ml
num
m2	....................	........................	........................

.................................

........................
.......................	

………………..

………………..
		
				....................
....................	........................
........................		
Totale pagina 		
Totale progressivo 		
Autentica Ente Appaltante	Data	L'Impresa	

DABBENI ARCHITETTI STUDIO ASSOCIATO	
RISTRUTURAZIONE DEL PRESIDIO DI CHIAVENNA
Formazione del nuovo blocco operatorio al 3° piano del Padiglione P2	
Lista delle Categorie di Lavoro e Forniture Previste per l'Esecuzione dei Lavori Pagina 11	
N.	Rif. Prezzi	Descrizione	Quantità	Unità	Prezzo      Prezzo Unitario	Importo
Ord.	Misura	Unitario      in Lettere	Parziale	
€	€	€	
a Riportare 		
36
37
38
39
40	811.04.140
Carpenteria metallica per strutture portanti limitate
a parti di edificio saldate elettricamente e o
imbullonate compensati nel prezzo gli elettrodi i
bulloni dadi e piastre e quant'altro necessario per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
ponteggi e assistenza muraria compresa.
Il tutto rivestito con una mano di zincante
inorganico.
B11.04.142
Formazione di solaio di calpestio costituito da
lamiera zincata grecata e bugnata spessore
10/10 mm tipo HIBOND A 55 P 600 fissata alle
travi ed ai profili mediante elementi metallici di
collegamento, questi compresi, e calcestruzzo
R'ck > 300 kg/cm2 dello spessore di cm 3.5
armato con rete elettrosaldata diametro 5 maglia
15 x 15 con finitura superiore tirata a staggia.
Dato in opera a qualsiasi altezza compreso
l'assistenza muraria, i necessari ponteggi, le
opere provvisionali di sostegno, il trasporto, lo
scarico	dall'automezzo,	il	tiro	in	alto,
l'avvicinamento al luogo di posa, il montaggio e
quant'altro necessario per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d'arte
B11.04.144
Fornitura e posa in opera di pannello di copertura
in	lamiera	zincata	microgrecata	tipo
SUPERWALL 1000 S spessore totale mm 60
con lamiere esterne mm 0.6+0.6 che racchiudono
al loro interno uno strato di materiale isolante
costituito da schiuma PLIISOCIANURATA rigida
autoestinguente secondo le norme ISO 3582 con
densità 35/40 kg / m3.
Dato in opera a qualsiasi altezza e fissato con viti
autofilettanti alla struttura metallica, compreso
l'assistenza muraria, i necessari ponteggi, le
opere provvisionali di sostegno, il trasporto, lo
scarico	dall'automezzo,	il	tiro	in	alto,
I'awicinamento al luogo di posa, il montaggio e
quant'altro necessario per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d'arte
B11.04.150
Fornitura e posa in opera di serramenti per
finestre, portafinestra e fissi costruiti con estrusi in
lega primaria di alluminio UNI 3569, serie con
taglio termico con profili di base da 55x60 e da	2
4.301,95
8,00
75,05	num
kg
m2
m2	....................
....................
....................	........................
........................
........................	........................
........................
........................	
Totale pagina 		
Totale progressivo 		
Autentica Ente Appaltante	Data	L'Impresa	

DABBENI ARCHITETTI STUDIO ASSOCIATO	
RISTRUTURAZIONE DEL PRESIDIO DI CHIAVENNA
Formazione del nuovo blocco operatorio al 3° piano del Padiglione P2	
Lista delle Categorie di Lavoro e Forniture Previste per l'Esecuzione dei Lavori Pagina 12	
N.	Rif. Prezzi	Descrizione	Quantità	Unità	Prezzo      Prezzo Unitario	Importo
Ord.	Misura	Unitario      in Lettere	Parziale	
€	€	€	
a Riportare 		
	64x70 per	la	parte	apribile,	trattati	con
elettrocolorazione	anodica,	oppure	con
verniciatura a forno con polveri epossidihe, colori
a scelta della DD.LL. completi di accessoriame in
lega e guarnizioni in dutral. Le specchiature dei
serramenti sono come da particolari abaco.
Completi	di	controtelai	e	compensatori	a
cannocchiale, il tutto fornito in opera completo di
scarico, immagazzinamento, assistenza muraria, i
necessari ponteggi,	le opere provvisorie e
provvisionali e quant'altro necessario per dare il
lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.
Compreso inoltre i maniglioni antipanico dove
indicati dall'abaco.
11 serramento è valutato a m2 compensato nel
prezzo sia la parte fissa che apribile per aperture
sia ad anta che ad anta ribalta come da abaco.						
	a -	a 4) serramento ad un battente a taglio
termico	5,76	m2	........................	........................	........................	
41
42
43	811.04.170
Fornitura e posa in opera di porte interne costruite
impiegando estrusi in lega primaria di alluminio
UNI 3569 anodizzato naturale.
Serramenti come da abaco ad uno o due battenti
completi di controtelaio in tubolare d'acciaio
zincato da premurare, profili compensatori a
cannocchiale e profili di copertura della parete in
estrusi	anodizzati	naturale,	completi	di
accessoriame in lega e guarnizioni in dutral,
volumi di pannello a doppia faccia in laminato
melaminico colori a scelta D.L. supportato con
anima in espanso plastico con cerniera nascosta.
Compresa l'assistenza, la posa del falso, il
trasporto, lo scarico, l'immagazzinamento in
cantiere e quant'altro occorre per dare il lavoro
finito in opera a perfetta regola d'arte.
Compreso	inoltre	la	predisposizione	per il
montaggio di maniglione antipanico, questo
escluso dal prezzo e le maniglie in alluminio con
nottolino di chiusura con la possibilità di apertura
esterna di sicurezza a "moneta".
a -	ad una anta 70/80/90 x 210
B11.04.170
b -	a due anta 90+30 x 210
811.04.175
Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco REI
60 ad un battente con telaio abbracciante la
divisoria in cartongesso è l'oblò in vetro REI 60 da
mm 300 x 400, compreso l'assistenza muraria, i
necessari ponteggi, le opere provvisorie e	22
2	num
num	....................
....................		:....
........................	........................
........................	
Totale pagina 		
Totale progressivo 		
Autentica Ente Appaltante	Data	L'Impresa	

DABBENI ARCHITETTI STUDIO ASSOCIATO	
RISTRUTURAZIONE DEL PRESIDIO DI CHIAVENNA
Formazione del nuovo blocco operatorio al 3° piano del Padiglione P2	
Lista delle Categorie di Lavoro e Forniture Previste per l'Esecuzione dei Lavori Pagina 13	
N.	Rif. Prezzi	Descrizione	Quantità	Unità
Ord.	Misura	Prezzo     Prezzo Unitario
Unitario   in Lettere	Importo
Parziale
€	
	€	€		
a Riportare 		
	provvisionali e quant'altro necessario per dare il
lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.						
	e -	e) dimensioni 90 x 210 (vano da 100 x
215) con oblò						
44
45
46
47
48
49
50	B11.04.175
f-	f) sportello REI 60 per vano tecnico
dimensioni 60 x 100/120
B11.04.181
Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad
una anta REI	60 per vano ascensore e
montalettighe	compreso	smontaggio	e
allontanamento della porta esistente, ripristino
della muratura, collegamenti elettrici all'impianto
esistente,	assistenza	muraria,	i	necessari
ponteggi,	le	opere	le opere	provvisorie e
provvisionali e quant'altro necessario per dare il
lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.
a -	dimensioni 80 x 210
B11.04.181
b -	dimensioni 105 x 210
B11.04.181
c -	dimensioni 140 x 210
B11.04.190
Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco REI
60 a due battenti con telaio abbracciante la
divisoria in cartongesso è l'oblò in vetro REI 60 da
mm 300 x 400, compreso l'assistenza muraria, i
necessari	ponteggi,	le opere provvisorie e
provvisionali e quant'altro necessario per dare il
lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.
e -	e) a due battenti - 90+30 x 210( vano 140 :
215) con oblò
B11.04.190
f-	f) a due battenti 90+90 x 210 (vano 200 x
215) con due oblò e due maniglioni
antipanico tipo push
B11.04.320
Fornitura e posa in opera di impennata fissa a
vetri REI 60 dimensioni 310 x 165 (per nido)
compreso l'assistenza muraria, i necessari
ponteggi, le opere provvisorie e provvisionali e
quant'altro necessario per dare il lavoro finito in	8
1
1
1
1
1
4	num
num
num
num
num
num
num	....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................	........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................	........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................	
Totale pagina 		
Totale progressivo 		
Autentica Ente Appaltante	Data	L'Impresa	

DABBENI ARCHITETTI STUDIO ASSOCIATO	
RISTRUTURAZIONE DEL PRESIDIO DI CHIAVENNA
Formazione del nuovo blocco operatorio al 3° piano del Padiglione P2	
Lista delle Categorie di Lavoro e Forniture Previste per l'Esecuzione dei Lavori Pagina 14	
N.	Rif. Prezzi	Descrizione	Quantità	Unità	Prezzo     Prezzo Unitario	Importo
Ord.	Misura	Unitario     in Lettere	Parziale
'	€	€	€	
a Riportare 		
51
°
52
53
54	opera a perfetta regola d'arte.
B11.04.321
Formazione di passaggio nella parete esterna
esistente per accedere al corridoio addetti di
nuova formazione, compreso smontaggio della
struttura e del tamponamento esistente, eventuali
riparazioni e ripristini, formazione telaio in acciaio
per nuove aperture e quant'altro occorre per dare
il lavoro finito in opera.a perfetta regola d'arte
B11.04.470
Facciata ventilata	realizzata con pannelli	in
alluminio composti da due lamiere in lega di
alluminio preverniciate indissolubilmente legate a
un nucleo di materiale sintetico estruso e
sottostruttura in alluminio.
La facciata esterna è preverniciata a forno con
sistema PVDF multistrato in conformità alla
normativa E.C.C.A. (European Coi! Coating
Association) in colori a scelta della D.L.
Il	rivestimento	sarà	completo	di	apposita
sottostruttura	in	tubolari	zincati,	staffe	con
ancoraggi per regolazione e profili ad omega. Il
tutto in opera compreso l'assistenza muraria, i
necessari	ponteggi,	il	trasporto,	lo	scarico
dall'automezzo, l'accatastamento in sito, il tiro in
alto, I'awicinamento al luogo di posa di tutti i
materiali necessari, e quant'altro occorre per dare
il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.
812.03.61
Vetrocamera formato da due lastre float chiaro
unite tra loro da un profilo di allumino anodizzato
contenente sali disidratanti efficacemente sigillato
alle lastre e tra esse, delimitante un'intercapedine
di aria secca ogni onere necessario per dare il
lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. :
e -	e) stratificati 3+3 / camera 6-9-12 mm /
stratificati 3+3
B13.04.320
Applicazione di uno strato di isolante inibente, su
superfici, prima di procedere alle pitturazioni,
rasature o stuccature. Il tutto dato in opera a
qualsiasi altezza, compreso i necessari ponteggi,
le prestazioni, le forniture e i materiali necessari,
le assistenze tutte di qualsiasi categoria, eventuali
ritocchi e quant'altro necessario per dare il lavoro
finito in opera a perfetta regola d'arte :
a -	a) base di resine emulsionate acriliche
(trasparente o pigmentato)	1
2
91,20
5,76	a corpo
cad
m2
m2	........................
........................
........................
........................	........................
........................
........................
........................	........................
........................
........................
........................	
Totale pagina 		
Totale progressivo 	:		
Autentica Ente Appaltante	Data	L'Impresa	

DABBENI ARCHITETTI STUDIO ASSOCIATO	
RISTRUTURAZIONE DEL PRESIDIO DI CHIAVENNA
Formazione del nuovo blocco operatorio al 3° piano del Padiglione P2	
Lista delle Categorie di Lavoro e Forniture Previste per l'Esecuzione dei Lavori Pagina 15	
N.	Rif. Prezzi	Descrizione	Quantità	Unità	Prezzo     Prezzo Unitario	Importo
Ord.	Misura	Unitario    in Lettere	Parziale	
€	€	€	
a Riportare 		
54
55	B13.04.380
Pitturazione di superfici interne intonacate a civile
o lisciate a stucco o a gesso, già preparate ed
imprimite, con una mano di pittura di fondo ed
una mano di pittura a finire in tinta unica corrente
chiara di tipo.	Il tutto dato in opera a qualsiasi
altezza, compreso	i necessari ponteggi, le
prestazioni, le forniture e i materiali necessari, le
assistenze tutte di qualsiasi categoria, eventuali
ritocchi e quant'altro necessario per dare il lavoro
finito in opera a perfetta regola d'arte :
b -	b) sintetica per interno (smalto all'acqua)	597,79	m2	....................	........................	........................	
56	D01.50.81
Smontaggio	di	avvolgibili	in	legno	o	pvc,
compreso	lo	smontaggio	del	rullo	e	597,79	m2	....................	........................	........................	
57
58
59	dell'awolgitore, la smuratura dei supporti. Il tutto
compreso i necessari ponteggi, le assistenze tutte
di	qualsiasi	categoria,	lo	smaltimento	del
materiale rimosso e quant'altro necessario per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
D01.50.91
Rimozione di tubazioni varie, comprese opere
murarie di demolizione.	Il tutto compreso i
necessari ponteggi, le assistenze tutte di qualsiasi
categoria, lo smaltimento del materiale rimosso e
quant'altro necessario per dare il lavoro finito	a
perfetta regola d'arte.
a -	tubazioni di impianto idrico
D01.50.91
b -	tubazioni di scarico fino a 10 cm di
diametro
E01.01
Sala operatoria autoportante rivestita con pannelli
di acciaio elettrozincato verniciato agganciati su
struttura realizzata in acciaio zincato. Completa di
forometrie e di angoli preformati per l'inserimento
di canali di ripresa.
Compreso il trasporto, lo scarico, l'innalzamento e
l'avvicinamento al luogo di posa, le assistenze di
qualsiasi	genere,	gli	eventuali	ponteggi,	la
custodia e la salvaguardia fino alla consegna e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.	45,44
672,00
57,60
2	m2
m
m
num	....................
....................
.....................
....................	........................
........................
........................
........................	........................
........................
........................	
Totale pagina 		
Totale progressivo 		
Autentica Ente Appaltante	Data	L'Impresa	

DABBENI ARCHITETTI STUDIO ASSOCIATO	
RISTRUTURAZIONE DEL PRESIDIO DI CHIAVENNA
Formazione del nuovo blocco operatorio al 3° piano del Padiglione P2	
Lista delle Categorie di Lavoro e Forniture Previste per l'Esecuzione dei Lavori Pagina 16	
N.	Rif. Prezzi	Descrizione	Quantità	Unità	Prezzo     Prezzo Unitario	Importo
Ord.	Misura	Unitario      in Lettere	Parziale
€	€	€	
a Riportare 		
60
61
62
63
64	E01.02
Porta scorrevole a tenuta ermetica, automatica,
rivestimento in laminato, completa di visiva, dim
mm 1400 x 2100.
Compreso il falso telaio, i relativi sensori e
allacciamenti per l'automazione, le assistenze di
qualsiasi genere, la posa in opera, il trasporto, lo
scarico, l'avvicinamento al luogo di posa, la
custodia e la salvaguardia fino alla consegna e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
E01.03
Porta scorrevole a tenuta ermetica, manuale,
rivestimento in laminato, completa di visiva, dim
mm 1400 x 2100.
Compreso il falso telaio, le assistenze di qualsiasi
genere, la posa in opera, il trasporto, lo scarico,
l'avvicinamento al luogo di posa, la custodia e la
salvaguardia fino alla consegna e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
E01.04
Pannello da incasso per prese elettriche e gas
anestesia (4+1 evacuazione gas tipo venturi),
composto	da	3 canalizzazioni	in	alluminio
separate, dim 600 x 600 mm.
Compreso tutti gli allacciamenti, le assistenze di
qualsiasi	genere,	il	trasporto,	lo	scarico,
l'avvicinamento al luogo di posa, la custodia e la
salvaguardia fino alla consegna e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
E01.05
Pannello da incasso per prese elettriche e gas
chirurgico composto da 3 canalizzazioni in
alluminio separate, dim 600 x 600 mm.
Compreso tutti gli allacciamenti, le assistenze di
qualsiasi	genere,	il	trasporto,	lo	scarico,
l'avvicinamento al luogo di posa, la custodia e la
salvaguardia fino alla consegna e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
E01.06
Armadio passante a due ante cieche su ogni Iato,
con interblocco, realizzato completamente in
acciaio inox, dim 95 x 60 x 160.
Compreso la posa in opera, le assistenze di
qualsiasi genere,	i necessari allacciamenti, il
trasporto, lo scarico, l'avvicinamento al luogo di	2
2
2
2	num
num
num
num	....................
....................
....................
....................	........................
........................
........................
........................	........................
........................
........................
........................	
Totale pagina	:
........................	
Totale progressivo 		
Autentica Ente Appaltante	Data	L'Impresa	

DABBENI ARCHITETTI STUDIO ASSOCIATO	
RISTRUTURAZIONE DEL PRESIDIO DI CHIAVENNA
Formazione del nuovo blocco operatorio ai 3° piano del Padiglione P2	
Lista delle Categorie di Lavoro e Forniture Previste per l'Esecuzione dei Lavori Pagina 17	
N.	Rif. Prezzi	Descrizione	Quantità	Unità
Ord.	Misura	Prezzo     Prezzo Unitario
Unitario    in Lettere	Importo
Parziale
€	
	€	€		
a Riportare 		
65
66
67
68
69	posa, la custodia e la salvaguardia fino alla
consegna e quant'altro occorre per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
E01.07
Parete divisoria vetrata con elementi di finitura in
nobilitato, dotata di tendine oscuranti regolabili
manualmente.
Compreso la posa in opera, le assistenze di
qualsiasi genere,	i necessari ponteggi ed opere
provvisionali,	il	trasporto,	lo	scarico,
l'avvicinamento al luogo di posa, la custodia e la
salvaguardia fino alla consegna e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
E01.08
Porta scorrevole a doppia anta automatica
automatica rivestimento in laminato completa di
visive dim 1300 x 2100.
Compreso il falso telaio, le assistenze di qualsiasi
genere, la posa in opera, il trasporto, lo scarico,
l'avvicinamento al luogo di posa, la custodia e la
salvaguardia fino alla consegna e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
E01.09
Parete divisoria vetrata con elementi di finitura in
nobilitato, dotata di tendine oscuranti regolabili
manualmente.
Compreso la posa in opera, le assistenze di
qualsiasi genere,	i necessari ponteggi ed opere
próvvisionali,	il	trasporto,	lo	scarico,
I'awicinamento al luogo di posa, la custodia e la
salvaguardia fino alla consegna e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
E01.10
Unità di lavaggio composta da un vuotatoio e
piano con vasca, realizzato in acciaio inox dim
1100 x 750 x 850.
Compreso la posa in opera, le assistenze di
qualsiasi genere,	i necessari allacciamenti, il
trasporto, lo scarico, l'avvicinamento al luogo di
posa, la custodia e la salvaguardia del manufatto
fino alla consegna e quant'altro occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
E01.11
Finestra passafermi saliscendi realizzata in	2
2
3
1
1	num
num
num
num
num	....................
....................
....................
....................
....................	........................
........................
........................
........................
........................	........................
........................
........................
........................
........................	
Totale pagina 		
Totale progressivo 		
Autentica Ente Appaltante	Data	L'Impresa	

DABBENI ARCHITETTI STUDIO ASSOCIATO	
RISTRUTURAZIONE DEL PRESIDIO DI CHIAVENNA
Formazione del nuovo blocco operatorio al 3° piano del Padiglione P2	
Lista delle Categorie di Lavoro e Forniture Previste per l'Esecuzione dei Lavori Pagina 18	
N.	Rif. Prezzi	Descrizione	Quantità	Unità	Prezzo    Prezzo Unitario	Importo
Ord.	Misura	Unitario    in Lettere	Parziale
€	€	€	
a Riportare 		
70	acciaio inox, apertura finestra circa 500 mm.
Compreso il falso telaio, le assistenze di qualsiasi
genere, il trasporto, lo scarico, l'avvicinamento al
luogo di posa, la custodia e la salvaguardia del
manufatto fino alla consegna e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
E01.12
Porta scorrevole automatica completa di visiva
dim mm 1300 x 2100 - REI 60.
Compreso il falso telaio, i relativi sensori e
allacciamenti per l'automazione, le assistenze di
qualsiasi genere, la posa in opera, il trasporto, lo
scarico, l'avvicinamento al luogo di posa, la
custodia e la salvaguardia fino alla consegna e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.	2
1	num
num	....................
........................	........................
.......................	........................
........................	
	
Totale pagina 		
Totale progressivo 		
Autentica Ente Appaltante	Data	L'Impresa	

Ing. Ezio Pilar Giuriani
Arch. Paolo Dabbeni
Ing. Davide Lorenzo Bianco
Ing. Filippo Giuseppe Mastai
Arch. Emanuele Ferrai
Arch. Sergio Longoni
Ing. Roberto Palumbo
P.I. G. Paolo Canova

AZIENDA OSPEDALIERA
DELLA VALTELLINA E DELLA VALCHIAVENNA
SONDALO SONDRIO MORBEGNO CHIAVENNA

Cap 23100 - SONDRIO Via Stelvio, 25 telefono 0342 521111 telefax 0342 521024 e-mail ufficiotecnico.sl@aow.it
LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE DEL PRESIDIO
DI CHIAVENNA in Via Cereria, n. 4
Lista delle Categorie di Lavoro e
Forniture previste per l'Esecuzione dei Lavori
ai sensi dell'art. 90 D.P.R. 544/1999
IMPIANTI MECCANICI
Il responsabile unico del procedimento
Il responsabile del servizio
I progettisti
Capogruppo
Dabbeni Architetti studio Associato Studio Tecnico Ingg. Bianco & Mastai

Studio Tecnico Ferrari Arch. Emanuele Studio Tecnico Longoni Arch. Sergio Studio Avigo & Palumbo
CVR. Engineering di Canova e Volpi

STUDIO D'INGEGNERIA
Dott. Adelina Avigo & Dott. Roberto Palumbo Ingegneri associati

s.o. Via degli Incisori 11 - 25127 Brescia - tel e fax 030/320898
s.l. Via della Chiesa 16 — 25127 Brescia — tel. e fax 030/3730921
Sito web: www.studioavigopalumbo.it E-mail: info@studioavigopalumbo.it
pag. 2
Num.Ord.	LAVORI E FORNITURE	unità		PREZZO UNITARIO (euro)		
TARIFFA	PER	di	Quantità			TOTALE	
	L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	misura		in cifre	in lettere		
	RIPORTO						
							
1	Fornitura e posa di valvola di ritegno tipo
Europa:
diametro 1/2"						
	voce n.26 - Categorie: 001.000		1,00				
	SOMMANO...	N°	1,00				
2	Fornitura e posa di valvola a sfera per acqua,
passaggio totale FF, serie normale:
diametro 1"						
	voce n.19 - Categorie: 001.000		17,00				
	SOMMANO...	N°	17,00				
3	Fornitura e posa di valvola di ritegno tipo
europa:
diametro 1"						
	voce n.25 - Categorie: 001.000		3,00				
	SOMMANO...	N°	3,00				
4	Fornitura e posa di valvola a sfera per acqua,
passaggio totale FF, serie normale:
diametro 1"1/4						
	voce n.90 - Categorie: 002.002		4,00				
	SOMMANO...	N°	4,00				
5	Fornitura e posa di valvola di ritegno tipo
europa:
diametro 1"1/4						
	voce n.93 - Categorie: 002.002		1,00				
	SOMMANO...	N°	1,00				
6	Fornitura e posa di valvola di sicurezza a
membrana,	qualificata e tarata I.S.P.E.S.L.
Attacchi F x F. Tmax 110°C.
Corpo e coperchio in ottone. Membrana e
guarnizione	in	EPDM.	Sovrapressione	di
scarico 10%,
scarto di chiusura 20%. Sicurezza positiva.
Corredata di verbale di taratura a banco.
Completa di imbuto di scarico 3/4" x 3/4".
Attacco 1/2" x 3/4"
tipo Caleffi o similare						
	A RIPORTARE						
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL CONCORRENTE

STUDIO D'INGEGNERIA
Dott. Adelina Avigo & Dott. Roberto Palumbo Ingegneri associati

s.o. Via degli Incisori 11 - 25127 Brescia - tel e fax 030/320898
s.l. Via della Chiesa 16 – 25127 Brescia – tel. e fax 030/3730921
Sito web: www.studioavigopalumbo.it E-mail: info@studioavigopalumbo.it
pag. 3
Num.Ord.
TARIFFA	LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità
di
misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)	TOTALE	
				in cifre	in lettere		
	RIPORTO						
	voce n.36 - Categorie: 001.000
voce n.89 - Categorie: 002.002
SOMMANO...	N°	1,00
1,00				
			2,00				
7
8
9	Fornitura e posa di gruppo di riempimento
automatico. Attacchi 1/2" F. Tmax d'esercizio
70°C.
Pmax d'esercizio 10 bar.
Composto da:
- Gruppo di riempimento pretarabile. Corpo e
coperchio in ottone. Tenute in NBR.
Campo di regolazione 0,3+4 bar. Completc
di rubinetto, filtro e ritegno.
- Manometro a valle 0+4 bar.
- by-pass con valvola di ritegno
voce n.14 - Categorie: 001.000
SOMMANO...
Fornitura	e	posa	di	vaso	d'espansione
saldato,	per	impianti	di	riscaldamento	e
sanitari. Corpo in acciaio.
Membrana atossica in butile. Attacco 3/4".
Pmax	d'esercizio	10	bar.	Pressione	di
precarica 1,5 bar. Tmax d'esercizio 99°C.
Capacità It. 24
voce n.87 - Categorie: 002.002
SOMMANO...
Fornitura	e	posa	di	vaso	d'espansione
saldato,	per	impianti	di	riscaldamento.	N°
N°	1,00				
			1,00				
			2,00				
			2,00				
							
	Conforme alla normativa 97/23/CE.
Corpo in acciaio.	Membrana	a sacco in
gomma sintetica SBR. Attacco 3/4" M.
Tmax d'esercizio 99°C. Pmax d'esercizio 6
bar.
Capacità It. 80
voce n.12 - Categorie: 001.000		1,00				
	SOMMANO...	N°	1,00				
10	Fornitura e posa di tubi neri tipo FM serie						
	normale	prevemiciati	compresi	raccordi,
sfrido,	supporti,	isolamento	con	coppelle
rivestite in PVC e quanto altro necessario per
una	corretta	posa.	Se	dopo	la	posa
risultassero graffiati o scrostati dovrà essere
data successiva mano antiruggine:						
	A RIPORTARE						
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL CONCORRENTE

STUDIO D'INGEGNERIA
Dott. Adelina Avigo & Dott. Roberto Palumbo Ingegneri associati

s.o. Via degli Incisori 11 - 25127 Brescia - tele fax 030/320898
s.l. Via della Chiesa 16 – 25127 Brescia – tel. e fax 030/3730921
Sito web: www.studioavigopalumbo.it E-mail: info@studioavigopalumbo.it
aa. 4
Num.Ord.	LAVORI E FORNITURE	unità		PREZZO UNITARIO (euro)		
TARIFFA	PER	di	Quantità			TOTALE	
	L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	misura		in cifre	in lettere		
	RIPORTO						
	diametro 1"1/2
voce n.31 - Categorie: 001.000		90,00				
	SOMMANO...	m	90,00				
11	Fornitura e posa di valvola a sfera per acqua,						
	passaggio totale FF, serie normale:
diametro 1"1/2
voce n.18 - Categorie: 001.000		14,00				
	SOMMANO...	N°	14,00				
12	Fornitura e posa di valvola a sfera per acqua,						
	passaggio totale FF, serie normale:
diametro 2"
voce n.17 - Categorie: 001.000		11,00				
	SOMMANO...	N°	11,00				
13	Fornitura e posa di valvola di ritegno tipo						
	europa:
diametro 1"1/2
voce n.24 - Categorie: 001.000		2,00				
	voce n.92 - Categorie: 002.002		1,00				
	SOMMANO...	N°	3,00				
14	Fornitura e posa di valvola di ritegno tipo						
	europa:
diametro 2"
voce n.23 - Categorie: 001.000		2,00				
	SOMMANO...	N°	2,00				
15	Mano	d'opera	operaio	specializzato						
	montatore, comprensiva di spese generali e
utili, per prestazioni effettuate durante l'orario
normale di lavoro
voce n.79 - Categorie: 001.000		8,00				
	voce n.114 - Categorie: 004		4,00				
	SOMMANO...	h	12,00				
16	Apertura cantiere comprendente effettuazione						
	sopralluoghi preliminari, prove di collaudo a
freddo e a caldo, prove di funzionamento
Tutte le voci computate	sono da
intendersi onnicomprensive, nulla escluso, il						
	A RIPORTARE						
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL CONCORRENTE

STUDIO D'INGEGNERIA
Dott. Adelina Avigo & Dott. Roberto Palumbo Ingegneri associati

s.o. Via degli Incisori 11 - 25127 Brescia - tele fax 030/320898
s.l. Via della Chiesa 16 – 25127 Brescia – tel. e fax 030/3730921
Sito web: www.studioavigopalumbo.it E-mail: info@studioavigopalumbo.it
pag. 5
Num.Ord.
TARIFFA	LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità
di
misura	Quantità	PREZZO	UNITARIO (euro)	TOTALE	
				in cifre	in lettere		
	RIPORTO						
	tutto	rivolto	all'esecuzione	dell'intervento
anche	solo	sommariamente	descritto	e
valutabile/dettagliabile nel corso delle opere.
Le	voci	computate	a	misura	sono	da
intendersi	comprensive	di	eventuali
maggiorazioni di quantità dovute a varianti in
corso	d'opera e	ad	eventuali	prescrizioni
antincendio.	Sarà	cura	dell'impresa
appaltatrice verificare la loro congruenza con
le opere da realizzare.
Tutte	le parti	d'impianto dovranno	essere
dotate di cartellonistica di sicurezza generale
e specifica (dove necessario e secondo le
indicazioni della di.)
Gli impianti dovranno essere corredati dei
seguenti	documenti	tecnici	redatti	in
conformita'	alla	legislazione	e	normativa
vigente:
-dichiarazione di conformita' L.46/90 completa
dei relativi allegati;
-documentazione tecnica di conformita';
-redazione di schemi in pianta e schemi di
distribuzione aggiornati con numerazione e
siglatura	corrispondente	allo	schema
costruttivo	con	identificazione	esatta	delle						
	apparecchiature;
-documentazione	necessaria	per	pratiche						
	prevenzione incendi (certificazioni REI ... setti
separatori, ecc.)
Ogni intervento dovra' essere comprensivo di
accessori ed oneri, nessuno escluso anche se
non specificamente richiamato, per rendere
ogni porzione di impianto completamente e
correttamente conformi	alla legislazione	e
normativa vigente.
Risulta a carico dell'Impresa appaltatrice tutto
quanto necessario per dare la sezione di
impianto completa,	funzionante,	facilmente
manutenibile secondo le norme relative; oltre
che flessibile ed esteticamente apprezzabile.
Tutti i percorsi delle tubazioni e canalizzazioni
dovranno	risultare,	a	lavoro	ultimato,
funzionali, uniformi, esteticamente gradevoli,
senza giunti o raccordi imperfetti.
Tutti	i	materiali e	gli	apparecchi	impiegati
devono essere adatti all'ambiente in cui sono
installati e devono in particolare resistere alle
azioni meccaniche, chimiche e termiche alle
quali	possono	essere	esposti	durante	il
funzionamento.
Devono	inoltre	essere	corrispondenti	alle
norme ed alle tabelle di unificazione vigenti; in
particolare	tutti	i	materiali	ed	apparecchi
installati dovranno essere muniti dei marchi						
	A RIPORTARE						
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL CONCORRENTE

STUDIO D'INGEGNERIA
Dott. Adelina Avigo & Dott. Roberto Palumbo Ingegneri associati

s.o. Via degli Incisori 11 - 25127 Brescia - tele fax 030/320898
s.l. Vici della Chiesa 16 — 25127 Brescia — tel. e fax 030/3730921
Sito web: www.studioavigopalumbo.it E-mail: info@studioavigopalumbo.it
pag. 6
Num.Ord.
TARIFFA	LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità
di
misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)	TOTALE	
				in cifre	in lettere		
	RIPORTO						
	CE.
I	componenti	dei	circuiti terminali,	devono
essere per tipo e posizione planimetrica ed
altimetrica,	tali	da	permetterne	un	uso
agevole;	devono	inoltre essere facilmente
individuabili	ed	essere	protetti	dal
danneggiamento	per	urto	e	dagli	agenti
atmosferici.
L'esecuzione	degli	impianti	dovrà	seguire
scrupolosamente	la	legislazione	e	la						
	normativa vigente relativa, per le quali non ne
è ammessa la non conoscenza.
Le tubazioni/canalizzazioni dovranno essere
tali da garantire un corretto coordinamento
con	le	macchine	relative	e	con	il	reale
fabbisogno	di	ogni	singolo	ambiente.
Dovranno	inoltre	essere	complete	di
accessori di installazione (raccordi, sistemi di
fissaggio, derivazioni, ecc.).
voce n.1 - Categorie: 000		1,00				
	SOMMANO...	a corpo	1,00				
17	Fornitura e posa di termometro a quadrante						
	attacco posteriore 1/2" con pozzetto, D 80
mm, classe di precisione UNI2, L 100 mm,
fondo scala 120°C
voce n.11 - Categorie: 001.000		8,00				
	SOMMANO...	N°	8,00				
18	Fornitura e posa di valvola a sfera per acqua,						
	passaggio totale FF, serie normale:
diametro 2"1/2
voce n.16 - Categorie: 001.000		7,00				
	SOMMANO...	N°	7,00				
19	Fornitura e posa di valvola di ritegno tipo						
	europa:
diametro 2"1/2
voce n.22 - Categorie: 001.000		1,00				
	SOMMANO...	N°	1,00				
20	Fornitura e posa di valvola a sfera per acqua,						
	passaggio totale FF, serie normale:
diametro 3/4"
voce n.20 - Categorie: 001.000		4,00				
	voce n.91 - Categorie: 002.002		6,00				
	A RIPORTARE		10,00				
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL CONCORRENTE

STUDIO D'INGEGNERIA
Dott. Adelina Avigo & Dott. Roberto Palumbo Ingegneri associati

s.o. Via degli Incisori 11 - 25127 Brescia - tele fax 030/320898
s.l. Via della Chiesa 16 – 25127 Brescia – tel. e fax 030/3730921
Sito web: www.studioavigopalumbo.it E-mail: info@studioavigopalumbo.it
pag. 7
Num.Ord.	LAVORI E FORNITURE	unità		PREZZO UNITARIO (euro)		
TARIFFA	PER	di	Quantità			TOTALE	
	L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	misura		in cifre	in lettere		
	RIPORTO		10,00				
	SOMMANO...	N°					
			10,00				
21	Fornitura e posa di valvola di ritegno tipo
europa:
diametro 3/4"						
	voce n.94 - Categorie: 002.002		3,00				
	SOMMANO...	N°	3,00				
22	Fornitura e posa di valvola a sfera per acqua,
passaggio totale FF, serie normale:
diametro 1/2"						
	voce n.21 - Categorie: 001.000		11,00				
	SOMMANO...	N°	11,00				
23	Fornitura e posa di tubi neri tipo FM serie
normale	prevemiciati	compresi	raccordi,
sfrido,	supporti,	isolamento	con	coppelle
rivestite con lamierino di alluminio, e quanto
altro necessario per una corretta posa. Se
dopo la posa risultassero graffiati o scrostati
dovrà	essere	data	successiva	mano
antiruggine:
diametro 3"						
	voce n.27 - Categorie: 001.000		15,00				
	SOMMANO...	m	15,00				
24	Fornitura	e	posa	di	vaso	d'espansione
saldato,	per	impianti	di	riscaldamento.
Conforme alla normativa 97/23/CE.
Corpo	in acciaio.	Membrana	a sacco in
gomma sintetica SBR. Attacco 3/4" M.
Tmax d'esercizio 99°C. Pmax d'esercizio 4
bar. Pressione di precarica 1,5 bar.
Capacità It. 50						
	voce n.13 - Categorie: 001.000		1,00				
	SOMMANO...	N°	1,00				
25	Fornitura e posa di flussostato per tubazioni
da	1" a 8", 240 V -	15	(7) A, grado di
protezione IP 54, Pmax di esrcizio 10 bar,
campo di temperatura -30-120°C. Tipo Caleffi
mod. 626 o similare						
	voce n.37 - Categorie: 001.000		1,00				
							
	A RIPORTARE		1,00				
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL CONCORRENTE

STUDIO D'INGEGNERIA
Dott. Adelina Avigo & Dott. Roberto Palumbo Ingegneri associati

s.o. Via degli Incisori 11 - 25127 Brescia - tel e fax 030/320898
s.l. Via della Chiesa 16 – 25127 Brescia – tel. e fax 030/3730921
Sito web: www.studioavigopalumbo.it E-mail: info@studioavigopalumbo.it
pag. 8
Num.Ord.	LAVORI E FORNITURE	unità		PREZZO UNITARIO (euro)		
TARIFFA	PER	di	Quantità			TOTALE	
	L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	misura		in cifre	in lettere		
	RIPORTO		1,00				
	SOMMANO...	N°	1,00				
26	Fornitura e posa di valvola a sfera per acqua,
passaggio totale FF, serie normale:
diametro 3"						
	voce n.15 - Categorie: 001.000		4,00				
	SOMMANO...	N°	4,00				
27	Fornitura e posa di tubi neri tipo FM serie
normale	prevemiciati	compresi	raccordi,
sfrido,	supporti,	isolamento	con	coppelle
rivestite in PVC e quanto altro necessario per
una	corretta	posa.	Se	dopo	la	posa
risultassero graffiati o scrostati dovrà essere
data successiva mano antiruggine:
diametro 1"						
	voce n.32 - Categorie: 001.000		135,00				
	voce n.127 - Categorie: 005		30,00				
	SOMMANO...	m	165,00				
28	Fornitura e posa di tubi neri tipo FM serie
normale	preverniciati	compresi	raccordi,
strido,	supporti,	isolamento	con	coppelle
rivestite in PVC e quanto altro necessario per
una	corretta	posa.	Se	dopo	la	posa
risultassero graffiati o scrostati dovrà essere
data successiva mano antiruggine:
diametro 2"						
	voce n.30 - Categorie: 001.000		220,00				
	SOMMANO...	m	220,00				
29	Fornitura e posa di tubi neri tipo FM serie
normale	prevemiciati	compresi	raccordi,
sfrido,	supporti,	isolamento	con	coppelle
rivestite in PVC e quanto altro necessario per
una	corretta	posa.	Se	dopo	la	posa
risultassero graffiati o scrostati dovrà essere
data successiva mano antiruggine:
diametro 2"1/2						
	voce n.29 - Categorie: 001.000		25,00				
	SOMMANO...	m	25,00				
30	Fornitura e posa di tubi neri tipo FM serie
normale	prevemiciati	compresi	raccordi,
sfrido,	supporti,	isolamento	con	coppelle						
	A RIPORTARE						
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL CONCORRENTE

STUDIO D'INGEGNERIA
Dott. Adelina Avigo & Dott. Roberto Palumbo Ingegneri associati

s.o. Via degli Incisori 11 - 25127 Brescia - tele fax 030/320898
s.l. Via della Chiesa 16 — 25127 Brescia — tel. e fax 030/3730921
Sito web: www.studioavigopalumbo.it E-mail: info@studioavigopalumbo.it
pag. 9
Num.Ord.
TARIFFA	LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità
di
misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)	TOTALE	
				in cifre	in lettere		
	RIPORTO						
	rivestite in PVC e quanto altro necessario per
una	corretta	posa.	Se	dopo	la	posa
risultassero graffiati o scrostati dovrà essere
data successiva mano antiruggine:
diametro 3"
voce n.28 - Categorie: 001.000
SOMMANO...	m	15,00				
			15,00				
31	Fornitura e posa di tubi neri tipo FM serie
normale	prevemiciati	compresi	raccordi,
sfrido,	supporti,	isolamento	con	coppelle
rivestite in PVC e quanto altro necessario per
una	corretta	posa.	Se	dopo	la	posa
risultassero graffiati o scrostati dovrà essere
data successiva mano antiruggine:
diametro 3/4"
voce n.33 - Categorie: 001.000
SOMMANO...	m	20,00				
			20,00				
32	Fornitura e posa di tubi neri tipo FM serie
normale	prevemiciati	compresi	raccordi,
sfrido,	supporti,	isolamento	con	coppelle
rivestite in PVC, e quanto altro necessario per
una	corretta	posa.	Se	dopo	la	posa
risultassero graffiati o scrostati dovrà essere
data successiva mano antiruggine:
diametro 1/2"						
	voce n.34 - Categorie: 001.000		25,00				
	voce n.128 - Categorie: 005		66,00				
	SOMMANO...	m	91,00				
33	Fornitura e posa di tubo in acciaio zincato tipo
FM con coppelle rivestite in PVC, compresi
raccordi e sfrido:
diametro 3/4"						
	voce n.85 - Categorie: 002.000		290,00				
	SOMMANO...	m	290,00				
34	Fornitura e posa di tubo in acciaio zincato tipo
FM con coppelle rivestite in PVC, compresi
raccordi e sfrido:
diametro 1"						
	voce n.84 - Categorie: 002.000		25,00				
	SOMMANO...	m	25,00				
							
	A RIPORTARE						
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL CONCORRENTE

STUDIO D'INGEGNERIA
Dott. Adelina Avigo & Dott. Roberto Palumbo Ingegneri associati

s.o. Via degli Incisori 11 - 25127 Brescia - tel e fax 030/320898
s.l. Via della Chiesa 16 – 25127 Brescia – tel. e fax 030/3730921
Sito web: www.studioavigopalumbo.it E-mail: info@studioavigopalumbo.it
pag. 10
Num.Ord.
TARIFFA	LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità
di
misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)	TOTALE	
				in cifre	in lettere		
	RIPORTO						
35	Fornitura e posa di tubo in acciaio zincato tipo
FM con coppelle rivestite in PVC, compresi
raccordi e sfrido:
diametro 1"1/2						
	voce n.82 - Categorie: 002.000		395,00				
	SOMMANO...	m	395,00				
36	Fornitura e posa di tubo in acciaio zincato tipo
FM con coppelle rivestite in PVC, compresi
raccordi e sfrido:
diametro 1"1/4						
	voce n.83 - Categorie: 002.000		45,00				
	SOMMANO...	m	45,00				
37	Fornitura e posa di separatore idraulico tipo
Caleffi o similare						
	DN65						
	voce n.2 - Categorie: 001.000		1,00				
	SOMMANO...	N°	1,00				
38	Solo formazione di attacco in tubo multistrato
per radiatore comprendente la tubazione dalla
rete	esistente	fino	all'attacco	del	corpo
scaldante,	compreso	isolamento	secondo
L.10/91,	valvola	termostatizzabile	(testina
esclusa), detentore, mensole, tappi, riduzioni,
valvolina	di	sfiato,	rosetta	copri	attacco,
montaggio	dell'apparecchio e	quanto altro
necessario per una corretta posa						
	voce n.80 - Categorie: 001.000		2,00				
	SOMMANO...	N°	2,00				
39	Fornitura posa di tubazioni nere serie media
UNI 8863 – UNI6363-B per antincendio
diametro 2"						
	voce n.129 - Categorie: 004		22,00				
	SOMMANO...	N°	22,00				
40	Fornitura posa di tubazioni nere serie media
UNI 8863 – UNI6363-B per antincendio
diametro 1"1/2						
	voce n.116 - Categorie: 004		11,00				
							
	A RIPORTARE		11,00				
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL CONCORRENTE

STUDIO 

 D'INGEGNERIA
Dott. Adelina Avigo & Dott. Roberto Palumbo Ingegneri associati

s.o. Via degli Incisori 11 - 25127 Brescia - tel e fax 030/320898
s.l. Via della Chiesa 16 — 25127 Brescia — tel. e fax 030/3730921
Sito web: www.studioavigopalumbo.it E-mail: info@studioavigopalumbo.it
pag. 11
Num.Ord.	LAVORI E FORNITURE	unità		PREZZO UNITARIO (euro)		
TARIFFA	PER	di	Quantità			TOTALE	
	L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	misura		in cifre	in lettere		
	RIPORTO		11,00				
	SOMMANO...	N°	11,00				
41	Fornitura e posa di canale in lamiera zincata
spessore 6/10 (misurati in sviluppo) a sezione
rettangolare	o	circolare,	isolati,	compresi
pezzi speciali						
	voce n.44 - Categorie: 001.001		20,00				
	voce n.70 - Categorie: 001.002		20,00				
	SOMMANO...	m2	40,00				
42	Fornitura	e	posa	di	Telaio	di	sostegno
2400x1800	mm,	RAL	9006	in	alluminio,
comprensivo di filtro assoluto tipo laminair
H14, comprensivo di:
- n°6	plafone flusso unidirezionale di tipo
modulare, lato pannello 900 x 600 (laterale)
su lato lungo, in acciaio INOX AISI 304 fin. 2B
non verniciato
-	n°2	plafone flusso	unidirezionale di tipo
modulare, lato pannello 600 x 600 (laterale)
su Iato lungo, in acciaio INOX AISI 304 fin. 2B
non verniciato
- n°1 plafone cieco (no aria)di tipo modulare,
Iato pannello 600 x 600, in acciaio INOX AISI
304 fin. 2B non verniciato
fornito e posato completo in ogni sua parte,
compresi accessori per una corretta posa a
perfetta regola d'arte
tipo Volta o similare						
	voce n.49 - Categorie: 001.001		1,00				
	SOMMANO...	N°	1,00				
43	Fornitura	e	posa	di	Telaio	di	sostegno
2100x1800	mm,	RAL	9006	in	alluminio,
comprensivo di filtro assoluto tipo laminair
H14, comprensivo di:
- n°2	plafone flusso unidirezionale di tipo
modulare, lato pannello 1200 x 600 (laterale)
su Iato lungo, in acciaio INOX AISI 304 fin. 2B
non verniciato
- n°3	plafone flusso unidirezionale di tipo
modulare, lato pannello 900 x 600 (laterale)
su Iato lungo, in acciaio INOX AISI 304 fin. 2B
non verniciato
-	n°1	plafone flusso	unidirezionale di tipo
modulare, lato pannello 600 x 600 (laterale)
su lato lungo, in acciaio INOX AISI 304 fin. 2B
non verniciato
- n°1 plafone cieco (no aria)di tipo modulare,						
	A RIPORTARE						
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL CONCORRENTE

STUDIO D'INGEGNERIA
Dott. Adelina Avigo & Dott. Roberto Palumbo Ingegneri associati

s.o. Via degli Incisori 11 - 25127 Brescia - tele fax 030/320898
s.l. Via della Chiesa 16 – 25127 Brescia – tel. e fax 030/3730921
Sito web: www.studioavigopalumbo.it E-mail: info©studioavigopalumbo.it
pag. 12
Num.Ord.	LAVORI E FORNITURE	unità		PREZZO UNITARIO (euro)		
TARIFFA	PER	di	Quantità			TOTALE	
	L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	misura		in cifre	in lettere		
	RIPORTO						
	Iato pannello 600 x 600, in acciaio INOX AISI
304 fin. 2B non verniciato
fornito e posato cdmpleto in ogni sua parte,
compresi accessori per una corretta posa a
perfetta regola d'arte
tipo Volta o similare
voce n.50 - Categorie: 001.001		1,00				
	SOMMANO...	N°	1,00				
44	Fornitura	e	posa	di	plenum	porta	filtro						
	assoluto tipo Volta TF o similare, filtro dim
457x457x69 mm std (laterale) su Iato lungo
voce n.52 - Categorie: 001.001		10,00				
	SOMMANO...	N°	10,00				
45	Fornitura e posa di filtro assoluto piano , filtro						
	dim 457x457x69 mm classe H14 99.999%,						
	tipo Volta Laminair o similare
voce n.54 - Categorie: 001.001		10,00				
	SOMMANO...	N°	10,00				
46	Fornitura	e• posa	di	diffusore	a	soffitto						
	quadrato, alette deflettrici singolar. orientabili,
a effetto elicoidale piastra quadrata, doppia
alettatura circolare inclinata grand. 600 lato
pann.	600x600,	costruzione	standard,
verniciato	RAL9010,	alette e supporti	col.
nero, tipo Volta DMQ/8 o similare
voce n.55 - Categorie: 001.001		10,00				
	SOMMANO...	N°	10,00				
47	Fornitura e posa di diffusore a piastra frontale						
	forellata	senza	serranda	595x595	est.
cornice,	costruzione	standard
vemiciatoRAL9010, senza fori di fissaggio,
filtro e rete, tipo Volta DF o similare
voce n.56 - Categorie: 001.001		11,00				
	SOMMANO...	N°	11,00				
48	Fornitura e posa di plenum per diffusore a						
	piastra 595x595 est. cornice, bordo liscio prof.
300, un ingresso aria diametro 200 mm std
laterale, su Iato lungo, completo di serranda di
regolazione tipo Volta o similare						
	A RIPORTARE						
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL CONCORRENTE

STUDIO D'INGEGNERIA
Dott. Adelina Avigo & Dott. Roberto Palumbo Ingegneri associati

s.o. Via degli Incisori 11 - 25127 Brescia - tel e fax 030/320898
s.l. Via della Chiesa 16 — 25127 Brescia — tel. e fax 030/3730921
Sito web: www.studioavigopalumbo.it E-mail: info@studioavigopalumbo.it
aq. 13
Num.Ord.	LAVORI E FORNITURE	unità		PREZZO UNITARIO (euro)		
TARIFFA	PER	di	Quantità			TOTALE	
	L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	misura		in cifre	in lettere		
	RIPORTO						
	voce n.57 - Categorie: 001.001		11,00				
	SOMMANO...	N°	11,00				
49	Fornitura	e	posa	di	plenum	porta	filtro						
	assoluto tipo Volta TF o similare, filtro dim
610x610x69 mm std (laterale) su lato lungo
voce n.58 - Categorie: 001.001		1,00				
	SOMMANO...	N°	1,00				
50	Fornitura e posa di filtro assoluto piano , filtro						
	dim 610x610x69 mm classe H14 99.999%,						
	tipo Volta Laminair o similare
voce n.60 - Categorie: 001.001		1,00				
	SOMMANO...	N°	1,00				
51	Fornitura	e	posa	di	diffusore	a	soffitto						
	quadrato, alette deflettrici singolar. orientabili,
a effetto elicoidale piastra quadrata, doppia
alettatura circolare inclinata grand. 800 Iato
pann.	800x800,	costruzione	standard,
verniciato	RAL9010,	alette e supporti col.
nero, tipo Volta DMQ/8 o similare
voce n.61 - Categorie: 001.001		1,00				
	SOMMANO...	N°	1,00				
52	Fornitura	e	posa	di	plenum	porta	filtro						
	assoluto tipo Volta TF o similare, filtro dim
240x240x69 mm std (laterale) su Iato lungo
voce n.62 - Categorie: 001.001		11,00				
	SOMMANO...	N°	11,00				
53	Fornitura e posa di filtro assoluto piano , filtro						
	dim 240x240x69 mm classe H14 99.999%,						
	tipo Volta Laminair o similare
voce n.64 - Categorie: 001.001		5,00				
	SOMMANO...	N°	5,00				
54	Fornitura	e	posa	di	diffusore	a	soffitto						
	quadrato, alette deflettrici singolar. orientabili,
a effetto elicoidale piastra quadrata, doppia
alettatura circolare inclinata grand. 400 lato
pann.	400x400,	costruzione	standard,						
	A RIPORTARE						
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL CONCORRENTE

STUDIO D'INGEGNERIA
Dott. Adelina Avigo & Dott. Roberto Palumbo
B.'.
Ingegneri associati
sy ,	S.O. Via degli Incisori 11 - 25127 Brescia - te] e fax 030/320898
s.l. Via della Chiesa 16 — 25127 Brescia — tel. e fax 030/3730921
Sito web: www.studioavigopalumbo.it E-mail: info@studioavigopalumbo.it
pag. 14
Num.Ord.
TARIFFA	LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità
di
misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)	TOTALE	
				in cifre	in lettere		
	RIPORTO						
	vemiciato RAL9010, alette e supporti col.						
	nero, tipo Volta DMQ18 o similare						
	voce n.65 - Categorie: 001.001		11,00				
			11,00				
	SOMMANO...	N°					
							
55	Fomitura	e	posa	di	valvola	circolare	di						
	aspirazione	regolabile	a	fungo	centrale,						
	diametro 200 mm, verniciato std RAL9010,						
	tipo Volta Var 200 o similare						
	voce n.66 - Categorie: 001.001		2,00				
	voce n.74 - Categorie: 001.002		4,00				
			6,00				
	SOMMANO...	N°					
							
56	Fomitura	e	posa	di	diffusore	a	soffitto						
	quadrato, alette deflettrici singolar. orientabili,						
	a effetto elicoidale piastra quadrata, doppia						
	alettatura circolare inclinata grand. 300 Iato						
	pann.	300x300,	costruzione	standard,						
	vemiciato	RA19010, alette e supporti col.						
	nero, tipo Volta DMQ18 o similare						
	voce n.75 - Categorie: 001.002		21,00				
			21,00				
	SOMMANO...	N°					
							
57	Fomitura e posa di plenum in lamiera zincata						
	per diffusore tipo Volta DMQ/DSE o similare,						
	attacco	laterale	con	serranda,	lamiera						
	equalizzatrice	intema,	staffa	di	fissaggio						
	centrale	per	installazione	diffusore,	non						
	isolato, dim 300x300						
	voce n.76 - Categorie: 001.002		21,00				
			21,00				
	SOMMANO...	N°					
							
58	Fomitura e posa di diffusore anemostato a						
	soffitto	in	alluminio	con	flutto	centrale						
	asportabile,	rettangolare,	una	direzione , di						
	lancio, senza serranda, 320x320 mm, costr.						
	standard,	non	vemiciato,	senza	fori	di						
	fissaggio, filtro e rete, tipo Volta RDQ19 o						
	similare						
	voce n.77 - Categorie: 001.002		9,00				
			9,00				
	SOMMANO...	N°					
							
59	Fomitura e posa di plenum in acciaio zincato						
	non isolato per diffusore	tipo Volta RDQ o						
	A RIPORTARE						
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL CONCORRENTE

STUDIO D'INGEGNERIA
Dott. Adelina Avigo & Dott. Roberto Palumbo Ingegneri associati

s.o. Via degli Incisori 11 - 25127 Brescia - tel e fax 030/320898
s.l. Via della Chiesa 16 – 25127 Brescia – tel. e fax 030/3730921
Sito web: www.studioavigopalumbo.it E-mail: info@studioavigopalumbo.it
pag. 15
Num.Ord.
TARIFFA	LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità
di
misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (curo)	TOTALE	
				in cifre	in lettere		
	RIPORTO						
60	similare, 320x320 mm, bordo liscio, prof. 200
mm, un ingresso aria diametro 125 mm, std
laterale su lato lumgo
voce n.78 - Categorie: 001.002
SOMMANO...
Fornitura e posa di Condotte antimicrobiche
da installarsi all'interno dell'edificio:
dovranno	essere	realizzate	utilizzando
pannelli sandwich termoisolanti in alluminio/
polisocianato	espanso	trattato	con
antimicrobico.	Il	pannello	impiegato	per la
realizzazione	delle	stesse	dovrà	essere	N°	9,00				
			9,00				
							
	costituito da una lamina di alluminio goffrato
da	80	micron	(lato	esterno	condotta),
ricoperto da una vernice protettiva epossidica
3,5gr/mq	per i	raggi	ultravioletti	e	primer
interno per l'accoppiamento con la schiuma e
da una lamina di alluminio liscio spessore 200
micron trattato con antimicrobico (lato interno
condotta).
La	schiuma	rigida	poliuretanica	ad	alta
densità e cellule chiuse, esente da additivi
espandenti CFC ed HCFC, avrà uno spessore
di 2lmm,	densità di 48kg/m3,	conduttività
termica 0,0200 W/mK, conduttanza termica
specifica 0,933 W/m2K.
Il peso del pannello è di 1,76 kg/mq ed è
omologato dal Ministero degli Interni per la
reazione al fuoco in Classe 0-1.
La barriera al vapore è garantita dai fogli di
alluminio, che ricoprono entrambe le facce del
pannello.
Su	ogni	singolo	pannello	deve	essere
riportato	in	modo	indelebile	il "marchio di
conformità"	(come	previsto	dal	D.M.	26
giugno 1984; art. 2.6) riportante le seguenti
indicazioni:
- nome del produttore
- nome prodotto
- classe di reazione al fuoco
- numero di omologazione
- data di produzione
I canali devono essere realizzati mediante il
sistema	di	costruzione	ed	installazione
seguendo gli standard riportati nel "Manuale
tecnico-pratico per la costruzione dei canali
rilasciato" dal costruttore.
Per	I'incollaggio	dei	pezzi	deve	essere
impiegata la colla bicomponente ad acqua
(classe	1)	trattata	con	antimicrobico	e	il
sigillante in dispersione acquosa antimuffa						
	A RIPORTARE						
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL CONCORRENTE

STUDIO D'INGEGNERIA
Dott. Adelina Avigo & Dott. Roberto Palumbo Ingegneri associati

s.o. Via degli Incisori 11 - 25127 Brescia - tel e fax 030/320898
s.l. Via della Chiesa 16 – 25127 Brescia – tel. e fax 030/3730921
Sito web: www.studioavigopalumbo.it E-mail: info@studioavigopalumbo.it
pag. 16
Num.Ord.
TARIFFA	LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità
di
misura	Quantità	PREZZO	UNITARIO (euro)	TOTALE	
				in cifre	in lettere		
	RIPORTO						
	(classe 1) trattato con antimicrobico. Lungo gli
spigoli	esterni	della condotte,	si	applica	il
nastro adesivo in alluminio ed adesivo in
cautciù con	spessore	50	micron,	altezza
70mm, resistenza alla trazione pari a 45N/cm.
I vari tronchi dovranno essere giuntati fra di
loro	mediante il	sistema	di	profili "flangia/						
	baionetta"	in	alluminio	trattati	con						
	antimicrobico. Le flange hanno uno spessore
di 14/10 mm e sono applicate ai pannelli con
adesivo autoestinguente a base di resine
speciali indurenti trattato con antimicrobico.
Per	garantire	la	tenuta	pneumatica	della
giunzione, fra le stesse deve essere inserita
la guarnizione in teflon che,	garantisce la
massima tenuta alla pressione nel tempo.
L'unione di due tronchi flangiati avverrà con
l'applicazione	della	baionetta	in	alluminio
avente spessore 14/10 mm.
In funzione della sezione e della pressione
interna, le condotte devono essere prowiste
di sistemi di rinforzo trattati con antimicrobico;
costituiti da una crociera di tubi in alluminio
diam. 14 mm, legati tra loro da un gancio a						
	quattro	vie	e	saldamente	applicati	alla
condotta con	delle coppelle	in	pvc diam.
120mm	per l'interno o	in	lamiera zincata
diam.170mm	e	viti	autofilettanti						
	opportunamente siliconate per l'esterno.
I cambiamenti di direzione verranno eseguiti
mediante curve ad ampio raggio, con rapporto
non inferiore ad 1,25 fra il raggio di curvatura
e	la	dimensione	della	faccia	del	canale
parallelo al piano di curvatura.
Qualora	per	ragioni	di	ingombro	fosse
necessario eseguire curve a raggio stretto le
stesse dovranno essere munite internamente
di alette deflettrici per il convogliamento dei
filetti di aria allo scopo di evitare fenomeni di
turbolenza o perdite di carico.
Quando in una canalizzazione intervengano
cambiamenti di sezione, di forma oppure
derivazioni,	i	tronchi	di	differenti
caratteristiche devono essere raccordati fra di
loro mediante adatti pezzi dinamici speciali di
raccordo.	Sulle	condotte	si	dovranno
predisporre gli oblò opportunamente illuminati
con	lampade da 6V attraverso i quali si
possono ispezionare o pulire le condotte.
Per la posa delle canalizzazioni dovranno
essere	predisposti	opportuni	supporti	in
acciaio e giunti antivibranti come da progetto.
Densità della sola schiuma 48 kg/m2
Spessore pannello 2lmm						
	A RIPORTARE						
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL CONCORRENTE

STUDIO D'INGEGNERIA
Dott. Adelina Avigo & Dott. Roberto Palumbo Ingegneri associati

s.o. Via degli Incisori 11 - 25127 Brescia - tel e fax 030/320898
s.l. Via della Chiesa 16 – 25127 Brescia – tel. e fax 030/3730921
Sito web: www.studioavigopalumbo.it E-mail: info@studioavigopalumbo.it
pag. 17
Num.Ord.
TARIFFA	LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità
di
misura	Quantità	PREZZO	UNITARIO (euro)	TOTALE	
				in cifre	in lettere		
	RIPORTO						
61	Alluminio esterno canale 80 micron goffrato
Alluminio	interno	canale 200	micron	liscio
trattato con antimicrobico
Profili ed accessori trattati con antimicrobico
Tipo ALPactive o similare
voce n.45 - Categorie: 001.001
voce n.71 - Categorie: 001.002
SOMMANO...
Fornitura e posa di Centrale di Trattamento
Aria del tipo pulibile e sanificabile per settore
ospedaliero
costruita con sistemi atti a ridurre il rischio di
sviluppo di contaminanti biologici all'interno
dell'unità stessa per mezzo di uno trattamento
superficiale igienizzante e antibatterico con
abbattimento	certificato	della	carica
microbica.	Tutte le sezioni della
centrale di trattamento dell'aria sono dotate di
pannelli	di	fondo	drenanti	con	pendenza
minima del 3% e scarico centrale a piletta e di
aperture	di	accesso	e	di	adeguata
illuminazione	per effettuare la	pulizia e la
manutenzione.	La	disposizione	e	le
caratteristiche dei componenti ed i materiali
utilizzati	sono	tali	da	garantire	la	facile
accessibilità e lavabilità della macchina.
Gli spigoli interni sono raccordati per evitare
accumuli di sporcizia e sono rispettate le
caratteristiche	geometrico-costruttive	e	le
distanze	minime suggerite dai più	recenti
documenti	legislativi-normativi	in	fatto	di
igiene e qualità dell'aria.	Le	prestazioni
termiche,	la	resistenza	meccanica,	il
trafilamento dell'aria e l'isolamento acustico
dell'involucro	rispecchiano	quanto	richiesto
dalla	norma	EN1886 e sono	certificate
EUROVENT.	L'adeguato	accoppiamento
telaio-pannellatura	permette	all'unità	di
essere in classe B per quanto riguarda il
trafilamento	all'aria	con	certificazione	dei
laboratori TUV. La struttura della Centrale
Trattamento Aria	ha	il telaio portante ed
internamente arrotondato e chiuso a doppia
camera,in	estruso	di	lega	di	alluminio(uni
6060).	Gli angolari sono costruiti	in	nylon
caricato con fibra di vetro ed i pannelli di
tamponamento sono fissati senza viti ma con
profili fermapannello.
Composta da:
-	doppio	ventilatore	ripresa	con	inverter
Q=10.000 mc/h Pu=400 Pa, Pass=11 kW	m2	540,00
150,00				
			690,00				
							
	A RIPORTARE						
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL CONCORRENTE

STUDIO D'INGEGNERIA
Dott. Adelina Avigo & Dott. Roberto Palumbo Ingegneri associati

s.o. Via degli Incisori 11 - 25127 Brescia - tel e fax 030/320898
s.l. Via della Chiesa 16 - 25127 Brescia – tel. e fax 030/3730921
Sito web: www.studioavigopalumbo.it E-mail: info@studioavigopalumbo.it
pag. 18
Num.Ord.
TARIFFA	LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità
di
misura	Quantità	PREZZO	UNITARIO (euro)	TOTALE	
				in cifre	in lettere		
	RIPORTO						
	- recuperatore di calore a flussi incrociati
- filtri sintetici G4 (eff. 95%)
- flitri a tasche rig. F9 (eff. 95%)						
	- filtri assoluit (eff. 99,999 %)
-	batteria	di	scambio	termico	in	pre
riscaldamento Cu/Cu a 2 ranghi da 81 kW
-	batteria	di	scambio	termico	in						
	raffreddamento Cu/Cu a 8 ranghi da 130 kW						
	-	batteria	di	scambio	termico	in
postriscaldamento	Cu/Cu a 1 rango da 21
kW						
62	- umidificatore a vapore inox
- doppio ventilatore mandata con	inverter
Q=10.000 mclh Pu=400 Pa, Pass=5,5 kW
- dimensioni max (Lunghezza x Larghezza x
Altezza): 6780x2655x2890 mm,
- peso: 2149 kg
completa di quadro elettrico e regolazione
montata bordo macchina
avviamento	in	cantiere,	trasporto	e	tutto
quanto necessario per una posa a perfetta
regola d'arte
tipo Fast FH119 o similare
voce n.39 - Categorie: 001.001
SOMMANO...
Fornitura e posa di Centrale di Trattamento
Aria del tipo pulibile e sanificabile per settore
ospedaliero costruita con sistemi atti a ridurre
il rischio di sviluppo di contaminanti biologici
all'interno dell'unità stessa per mezzo di uno
trattamento	superficiale	igienizzante	e
antibatterico con abbattimento certificato della
carica	microbica.	Tutte	le	sezioni	della
centrale di trattamento dell'aria sono dotate di
pannelli	di	fondo	drenanti	con	pendenza
minima del 3% e scarico centrale a piletta e di
aperture	di	accesso	e	di	adeguata
illuminazione	per effettuare la	pulizia e la
nutenzione.	La	disposizione	e	le
caratteristiche dei componenti ed i materiali
utilizzati	sono	tali	da	garantire	la	facile
accessibilità e lavabilità della macchina. Gli
spigoli	intemi	sono	raccordati	per	evitare
accumuli di	sporcizia e sono rispettate le
caratteristiche	geometrico-costruttive	e	le
distanze	minime suggerite dai più	recenti
documenti	legislativi-normativi	in	fatto	di
igiene	e	qualità	dell'aria.	Le	prestazioni
termiche,	la	resistenza	meccanica,	il
trafilamento dell'aria e l'isolamento acustico
dell'involucro	rispecchiano	quanto	richiesto	N°	1,00				
			1,00				
							
	A RIPORTARE						
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL CONCORRENTE

STUDIO D'INGEGNERIA
Dott. Adelina Avigo & Dott. Roberto Palumbo Ingegneri associati

s.o. Via degli Incisori 11 - 25127 Brescia - tele fax 030/320898
s.l. Via della Chiesa 16 — 25127 Brescia — tel. e fax 030/3730921
Sito web: www.studioavigopalumbo.it E-mail: info@studioavigopalumbo.it
pag. 19
Num.Ord.
TARIFFA	LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità
di
misura	Quantità	PREZZO	UNITARIO (euro)	TOTALE	
				in cifre	in lettere		
	RIPORTO						
	dalla	norma	EN1886 e sono	certificate						
	EUROVENT.	L'adeguato	accoppiamento						
63	telaio-pannellatura	permette	all'unità	di
essere in classe B per quanto riguarda il
trafilamento	allÈaria	con	certificazione	dei
laboratori TUV. La struttura della Centrale
Trattamento Aria ha	il telaio portante ed
internamente arrotondato e chiuso a doppia
camera,in	estruso	di	lega	di	alluminio(uni
6060).Gli	angolari	sono	costruiti	in	nylon
caricato con fibra di vetro ed i pannelli di
tamponamento sono fissati senza viti ma con
profili fermapannello.
Composta da:
- ventilatore ripresa con inverter Q=3.300 mG
h Pu=400 Pa, Pass=2,2 kW
- recuperatore di calore a flussi incrociati
- filtri piani sintetici G4 (eff. 95%)
- filtri ondulati G4 (eff. 95%)
- filtri tasche rigide (eff. 95 %)
-	batteria	di	scambio	termico	in	pre
riscaldamento Cu/Cu a 3 ranghi da 40 kW
-	batteria	di	scambio	termico	in
raffreddamento Cu/Cu a 10 ranghi da 65 kW
-	batteria	di	scambio	termico	in
postriscaldamento	Cu/Cu a 1 rango da 11
kW
- umidificatore a vapore inox
- ventilatore mandata con inverter Q=3.300
mch Pu=400 Pa, Pass=3 kW
- dimensioni max (Lunghezza x Larghezza x
Altezza): 5725x1055x1610 mm,
- peso: 696 kg
completa di quadro elettrico e regolazione
montata bordo macchina
avviamento	in	cantiere,	trasporto	e	tutto
quanto necessario per una posa a perfetta
regola d'arte
tipo Fast FH35 o similare
voce n.67 - Categorie: 001.002
SOMMANO...
Fornitura e posa di Refrigeratore di liquido
versione solo freddo versione.extra silenziato,
tipo EGEA NCA R407C FL o similare
P.frig. 188,5 kW
Pass 79,8 kW
Portata aria 52.000 mch
Pressione sonora 53 dB(A)
Attacchi idraulici DN 80
Dim LxPxH 4308x1206x2311 mm
Peso 2102 kg	N°	1,00				
			1,00				
							
	A RIPORTARE						
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL CONCORRENTE

STUDIO D'INGEGNERIA
Dott. Adelina Avigo & Dott. Roberto Palumbo Ingegneri associati

s.o. Via degli Incisori 11 - 25127 Brescia - tel e fax 030/320898
s.l. Via della Chiesa 16 – 25127 Brescia – tel. e fax 030/3730921
Sito web: www.studioavigopalumbo.it E-mail: info@studioavigopalumbo.it
pag. 20
Num.Ord.
TARIFFA	LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità
di
misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)	TOTALE	
				in cifre	in lettere		
	RIPORTO						
	Compreso :
Comando remoto
Manometri refrigeranti
Antivibranti di base
Reti di protezione batterie
Kiti idrico	pompa e serbatoio da 700 litri
interno al	chiller comprensivo	di	vaso	di
espansione,	valvola	di	sicurezza,	valvola
sfiato aria, rubinetto di scarico
Resistenza carter
Filtro acqua
avviamento	in	cantiere,	trasporto	e	tutto
quanto necessario per una posa a perfetta
regola d'arte
voce n.35 - Categorie: 001.000
SOMMANO...	N°	1,00				
			1,00				
64	Fornitura	e	posa	di	Batteria	post
riscaldamento
- 1 rango Cu/AI
- P = 6,5 kW
completa	di	valvola	a	tre	vie	con
servocomando
voce n.42 - Categorie: 001.001
SOMMANO...	N°	1,00				
			1,00				
65	Fornitura	e	posa	di	Batteria	post
riscaldamento
- 1 rango Cu/AI
-P=4kW
completa	di	valvola	a	tre	vie	con						
	servocomando
voce n.43 - Categorie: 001.001		2,00				
	SOMMANO...	N°	2,00				
66	Fornitura e	posa di Accumulo sanitario a						
	pavimento, verticale, pressione di esercizio 8
bar, °T max 99 °C, costruzione in acciaio al
carbonio di qualità, zincatura a bagno caldo,
idoneo	per	erogazione	acqua	alimentare
secondo la Direttiva CEE 89/109, coibentato
in	poliuretano rigido ad	alta densità in	3°
classe di resistenza al fuoco, con conducibilità
termica 0,0163 kcal/h°Cm, spessore 70 mm,
completo di:
- quadro di controllo per programmazione
livello	di	temperatura	accumulo,	cicli
antilegionella	a	intervalli	stabiliti,	comando						
	A RIPORTARE						
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL CONCORRENTE

STUDIO D'INGEGNERIA
Dott. Adelina Avigo & Dott. Roberto Palumbo Ingegneri associati

s.o. Via degli Incisori 11 - 25127 Brescia - tele fax 030/320898
s.l. Via della Chiesa 16 — 25127 Brescia — tel. e fax 030/3730921
Sito web: www.studioavigopalumbo.it E-mail: info@studioavigopalumbo.it
pag. 21
Num.Ord.	LAVORI E FORNITURE	unità		PREZZO UNITARIO (euro)		
TARIFFA	PER	di	Quantità			TOTALE	
	L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	misura		in cifre	in lettere		
	RIPORTO						
	pilotato della resistenza elettrica
- resistenza elettrica da 2000 W
capacità 300 litri
dim DcxHc 650x1720 mm
peso vuoto 60 kg
attacchi 1"1/4
tipo SICC 116 Z+CBT o similare
voce n.86 - Categorie: 002.000		1,00				
	SOMMANO...	N°	1,00				
67	Fornitura e posa di Lavello chirurghi 2 posti						
	realizzato	in	acciaio	inox,	completo	di
rubinetteria con comando manuale a gomito,
dimendioni	1200x500x700/1200	mm,	tipo
Comesa o similare
voce n.106 - Categorie: 002.001		2,00				
	SOMMANO...	N°	2,00				
68	Predisposizione di allacciamento tubazione						
	principale acqua fredda sanitaria compresi,
raccorderia,	valvolame,	tubazione	di
collegamento all'impianto esistente
voce n.81 - Categorie: 002.000		1,00				
	SOMMANO...	N°	1,00				
69	Fornitura	e	posa	di	Lavabi	normali	in						
	vetrochina colore bianco, del tipo:- a parete
da 60 x 45 cm circa, completo di mensole
voce n.100 - Categorie: 002.000		4,00				
	SOMMANO...	N°	4,00				
70	Fornitura e posa di Gruppi d'erogazione per						
	lavabo,	del	tipo:-	a	bordo	lavabo	con
comando agevolato da 112", composto da:
rubinetto miscelatore monocomando a gomito
a bocca fissa con rompigetto, 2 tubi cromati di
allacciamento con rosetta, guarnizioni
voce n.101 - Categorie: 002.000		4,00				
	SOMMANO...	N°	4,00				
71	Fornitura e posa di Gruppi di scarico per						
	lavabo,	del	tipo:-	a	saltarello	da	1"1/4,
composto	da:	sifone	ispezionabile	con
cannotto e rosone, guarnizioni						
	A RIPORTARE						
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL CONCORRENTE

STUDIO D'INGEGNERIA
Dott. Adelina Avigo & Dott. Roberto Palumbo Ingegneri associati

s.o. Via degli Incisori 11 - 25127 Brescia - tele fax 030/320898
s.l. Via della Chiesa 16 – 25127 Brescia – tel. e fax 030/3730921
Sito web: www.studioavigopalumbo.it E-mail: info@studioavigopalumbo.it
pag. 22
Num.Ord.	LAVORI E FORNITURE	unità		PREZZO UNITARIO (euro)		
TARIFFA	PER	di	Quantità			TOTALE	
	L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	misura		in cifre	in lettere		
	RIPORTO						
	voce n.102 - Categorie: 002.000		4,00				
	SOMMANO...	N°	4,00				
72	Fornitura	e	posa	di	Piatti	doccia	colore						
	bianco, del tipo:- in fire-clay, da 80 x 80 cm
voce n.103 - Categorie: 002.000		2,00				
	SOMMANO...	N°	2,00				
73	Fornitura e posa di Gruppi d'erogazione per						
	doccia,	del	tipo:-	da	incasso	da	1/2",
composto da: rubinetto miscelatore manuale
monocomando, braccio doccia con soffione
anticalcare orientabile, guarnizioni
voce n.104 - Categorie: 002.000		2,00				
	SOMMANO...	N°	2,00				
74	Fornitura e posa di Gruppo di scarico per						
	doccia: pozzetto sifonato da 1"1/2 con piletta
grigliata e guarnizioni.
voce n.105 - Categorie: 002.000		2,00				
	SOMMANO...	N°	2,00				
75	Allacciamenti completi di apparecchi sanitari						
	all'interno	di	bagni,	cucine	e	altri	locali,
eseguiti con tubazione in multistrato. Tipi di
allacciamenti:
- acqua fredda e acqua calda, con scarico.
Inclusioni: valvola d'intercettazione generale
DN15 ubicata in prossimità del locale, tipo da
incasso con cappuccio cromato o a sfera; -
tubazione di alimentazione DN15 (completa di
maggiorazione	50%	per	raccorderia)	da
collettore	di	distribuzione	ad	apparecchio
sanitario,	in	materiale	multistrato;	guaina
isolante	spessore	9	mm,	per	tubazione
d'alimentazione; - quota	parte collettore di
distribuzione	completo	di	isolamento;
tubazione	di	scarico	DE40	(completa	di
maggiorazione	300%	per raccorderia)	da
apparecchio sanitario a colonna di scarico, in
pead.	Esclusioni:	assistenza	muraria	e
fornitura/posa	di	apparecchio	sanitario	e
rubinetteria
voce n.96 - Categorie: 002.002		14,00				
	SOMMANO...	N°	14,00				
	A RIPORTARE						
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL CONCORRENTE

STUDIO D'INGEGNERIA
Dott. Adelina Avigo & Dott. Roberto Palumbo Ingegneri associati

s.o. Via degli Incisori 11 - 25127 Brescia - tel e fax 030/320898
s.l. Via della Chiesa 16 — 25127 Brescia — tel. e fax 030/3730921
Sito web: www.studioavigopalumbo.it E-mail: info@studioavigopalumbo.it
pag. 11
Num.Ord.	LAVORI E FORNITURE	unità		PREZZO UNITARIO (euro)		
TARIFFA	PER	di	Quantità			TOTALE	
	L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	misura		in cifre	in lettere		
	RIPORTO		11,00				
	SOMMANO...	N°	11,00				
41	Fornitura e posa di canale in lamiera zincata
spessore 6/10 (misurati in sviluppo) a sezione
rettangolare	o	circolare,	isolati,	compresi
pezzi speciali						
	voce n.44 - Categorie: 001.001		20,00				
	voce n.70 - Categorie: 001.002		20,00				
	SOMMANO...	m2	40,00				
42	Fornitura	e	posa	di	Telaio	di	sostegno
2400x1800	mm,	RAL	9006	in	alluminio,
comprensivo di filtro assoluto tipo laminair
H14, comprensivo di:
- n°6	plafone flusso unidirezionale di tipo
modulare, lato pannello 900 x 600 (laterale)
su lato lungo, in acciaio INOX AISI 304 fin. 2B
non verniciato
-	n°2	plafone flusso	unidirezionale di tipo
modulare, lato pannello 600 x 600 (laterale)
su Iato lungo, in acciaio INOX AISI 304 fin. 2B
non verniciato
- n°1 plafone cieco (no aria)di tipo modulare,
Iato pannello 600 x 600, in acciaio INOX AISI
304 fin. 2B non verniciato
fornito e posato completo in ogni sua parte,
compresi accessori per una corretta posa a
perfetta regola d'arte
tipo Volta o similare						
	voce n.49 - Categorie: 001.001		1,00				
	SOMMANO...	N°	1,00				
43	Fornitura	e	posa	di	Telaio	di	sostegno
2100x1800	mm,	RAL	9006	in	alluminio,
comprensivo di filtro assoluto tipo laminair
H14, comprensivo di:
- n°2	plafone flusso unidirezionale di tipo
modulare, lato pannello 1200 x 600 (laterale)
su Iato lungo, in acciaio INOX AISI 304 fin. 2B
non verniciato
- n°3	plafone flusso unidirezionale di tipo
modulare, lato pannello 900 x 600 (laterale)
su Iato lungo, in acciaio INOX AISI 304 fin. 2B
non verniciato
-	n°1	plafone flusso	unidirezionale di tipo
modulare, lato pannello 600 x 600 (laterale)
su lato lungo, in acciaio INOX AISI 304 fin. 2B
non verniciato
- n°1 plafone cieco (no aria)di tipo modulare,						
	A RIPORTARE						
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL CONCORRENTE

STUDIO D'INGEGNERIA
Dott. Adelina Avigo & Dott. Roberto Palumbo Ingegneri associati

s.o. Via degli Incisori 11 - 25127 Brescia - tel e fax 030/320898
s.l. Via della Chiesa 16 — 25127 Brescia — tel. e fax 030/3730921
Sito web: www.studioavigopalumbo.it E-mail: info@studioavigopalumbo.it
pag. 23
Num.Ord.
TARIFFA	LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità
di
misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)	TOTALE	
				in cifre	in lettere		
	RIPORTO						
76	Allacciamenti completi di apparecchi sanitari
all'interno	di	bagni,	cucine	e	altri	locali,
eseguiti con tubazioni in multistrato. Tipi di
allacciamenti:
-	acqua	fredda,	con	scarico.	Inclusioni:	-
tubazione di alimentazione DN15 (completa di
maggiorazione	50%	per	raccorderia)	da
valvola generale ad apparecchio sanitario, in
multistrato; - guaina isolante spessore 9 mm,
per tubazione d'alimentazione; - quota parte
collettore	di	distribuzione	completo	di
isolamento; - tubazione di scarico DE110
(completa	di	maggiorazione	300%	per
raccorderia)	da	apparecchio	sanitario	a						
							
	colonna	di	scarico,	in	pead.	Esclusioni:
assistenza	muraria	e	fomitura/posa	di
apparecchio sanitario e rubinetteria
voce n.97 - Categorie: 002.000		7,00				
	SOMMANO...	N°	7,00				
77	Fornitura e posa di collettore andata/ritomo						
	impianto	di	riscaldamento,	completo	di
mensole a parete, isolamento e rubinetti di
scarico, DN 100, 5 circuiti
voce n.3 - Categorie: 001.000		2,00				
	SOMMANO...	N°	2,00				
78	Fornitura e posa di collettore andata/ritomo						
	impianto	di	riscaldamento,	completo	di
mensole a parete, isolamento e rubinetti di
scarico, DN 100, 2 circuiti
voce n.4 - Categorie: 001.000		2,00				
	SOMMANO...	N°	2,00				
79	Fornitura e posa di Miscelatore elettronico						
	con disinfezione termica programmabile e
verifica disinfezione.
Attacchi filettati femmina. Composto da:
- valvola a 3 vie,
- servomotore,
- regolatore,
- sonda temperatura di mandata,
- sonda temperatura di ritorno.
Con	microinterruttori	ausiliari	per	gestione
disinfezione ed altri apparecchi.
Predisposizione	al	collegamento	per						
	A RIPORTARE						
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL CONCORRENTE

STUDIO D'INGEGNERIA
Dott. Adelina Avigo & Dott. Roberto Palumbo Ingegneri associati

s.o. Via degli Incisori 11 - 25127 Brescia - tel e fax 030/320898
s.l. Via della Chiesa 16 – 25127 Brescia – tel. e fax 030/3730921
Sito web: www.studioavigopalumbo.it E-mail: info@studioavigopalumbo.it
pag. 24
Num.Ord.	LAVORI E FORNITURE	unità		PREZZO UNITARIO (euro)		
TARIFFA	PER	di	Quantità			TOTALE	
	L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	misura		in cifre	in lettere		
	RIPORTO						
	telegestione.
Alimentazione elettrica:
230 V - 50/60 Hz.						
	Campo temperatura di regolazione: 20+65°C.
Campo temperatura di disinfezione: 40+85°C.
Pmax d'esercizio: 10 bar.
Tmax ingresso: 100°C.
Grado di protezione: IP 44 (servocomando).
attacco 1"1/4
tipo Caleffi o similare
voce n.95 - Categorie: 002.002		1,00				
	SOMMANO...	N°	1,00				
80	Fornitura e posa di WC sospeso con cassetta						
	a zaino, tipo Dolomite Monoblocco Garda o
similare art. 2528 + cassetta art. 2540 +
sedile + staffe art. 9396
voce n.99 - Categorie: 002.001		2,00				
	SOMMANO...	N°	2,00				
81	Fornitura e posa di circolatore gemellare con						
	tre velocità commutabili, attacchi flangiati in
linea,	circuiti	di	riscaldamento	e
condizionamento	da	-20°C	a	+130°C,
pressione max di esercizio 10 bar		°				
	motore elettrico 2 poli, trifase bitensione 220/
380 V 50 Hz						
	completo di flange, guranizioni e bulloni
portata 3,5 mc/h prevalenza 2,5 m c.a.
tipo Salmson DCX 40-25 o similare
voce n.5 - Categorie: 001.000		1,00				
	SOMMANO...	N°	1,00				
82	Fornitura e posa di circolatore gemellare con						
	tre velocità commutabili, attacchi flangiati in
linea,	circuiti	di	riscaldamento	e
condizionamento	da	-20°C	a	+130°C,
pressione max di esercizio 10 bar
motore elettrico 2 poli, trifase bitensione 220/
380 V 50 Hz						
	completo di flange, guranizioni e bulloni
portata 7 mc/h prevalenza 4,5 m c.a.
tipo Salmson DCX 40-40 o similare
voce n.7 - Categorie: 001.000		1,00				
	SOMMANO...	N°	1,00				
							
	A RIPORTARE						
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL CONCORRENTE

STUDIO D'INGEGNERIA
Dott. Adelina Avigo & Dott. Roberto Palumbo Ingegneri associati

s.o. Via degli Incisori 11 - 25127 Brescia - tel e fax 030/320898
s.l. Via della Chiesa 16 — 25127 Brescia — tel. e fax 030/3730921
Sito web: www.studioavigopalumbo.it E-mail: info@studioavigopalumbo.it
pag. 25
Num.Ord.
TARIFFA	LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità
di
misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)	TOTALE	
				in cifre	in lettere		
	RIPORTO						
83	Fornitura e posa di circolatore gemellare con
tre velocità commutabili, attacchi flangiati in
linea,	circuiti	di	riscaldamento	e
condizionamento	da	-20°C	a	+130°C,						
84	pressione max di esercizio 10 bar
motore elettrico 2 poli, trifase bitensione 220/
380 V 50 Hz
completo di flange, guranizioni e bulloni
portata 11,2 mc/h prevalenza 2,7 m c.a.
tipo Salmson DCX 50-25 o similare
voce n.9 - Categorie: 001.000
SOMMANO...
Fornitura e posa di circolatore gemellare con
tre velocità commutabili, attacchi flangiati in	N°	1,00				
			1,00				
							
	linea,	circuiti	di	riscaldamento	e
condizionamento	da	-20°C	a	+130°C,						
85	pressione max di esercizio 10 bar
motore elettrico 2 poli, trifase bitensione 220/
380 V 50 Hz
completo di flange, guranizioni e bulloni
portata 22,4 mclh prevalenza 2,7 m c.a.
tipo Salmson DCX 65-25 o similare
voce n.10 - Categorie: 001.000
SOMMANO...
Fornitura	e	posa	di	circolatore	gemellare	N°	1,00				
			1,00				
							
	elettronico con motore a magneti permanenti,
attacchi	flangiati	in	linea,	circuiti	di
riscaldamento e condizionamento da -10°C a
+110°C, pressione max di esercizio 10 bar
motore elettrico monofase 220 V 50 Hz
completo di flange, guranizioni e bulloni
portata 7 mclh prevalenza 4,5 m c.a.
tipo Salmson Siriux D32-60 o similare
voce n.8 - Categorie: 001.000		1,00				
	SOMMANO...	N°	1,00				
86	Riempimento	impianto	con	glicole,	in						
	proporzione del 33%, per protezione antigelo
pari a -20°C
voce n.38 - Categorie: 001.000		1,00				
	SOMMANO...	a corpo	1,00				
87	Fornitura e posa di circolatore singolo con tre						
	velocità commutabili, attacchi a bocchettoni,						
	A RIPORTARE						
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL CONCORRENTE

STUDIO D'INGEGNERIA
Dott. Adelina Avigo & Dott. Roberto Palumbo Ingegneri associati

s.o. Via degli Incisori 11 - 25127 Brescia - tele fax 030/320898
s.l. Via della Chiesa 16 – 25127 Brescia – tel. e fax 030/3730921
Sito web: www.studioavigopalumbo.it E-mail: info@studioavigopalumbo.it
pag. 26
Num.Ord.	LAVORI E FORNITURE	unità		PREZZO UNITARIO (euro)		
TARIFFA	PER	di	Quantità			TOTALE	
	L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	misura		in cifre	in lettere		
	RIPORTO						
	circuiti di ricircolo acqua calda sanitaria max
60°C,	pressione max di esercizio 10 bar,
corpo pompa in bronzo, durezza max 35°F,
motore elettrico 2 poli, monofase 220 V 50 Hz
portata 2 mc/h prevalenza 2,5 m c.a.
tipo Salmson NSB 25-20B o similare
voce n.88 - Categorie: 002.002		1,00				
	SOMMANO...	N°	1,00				
88	Fornitura e posa di tubazioni in PVC per rete						
	evacuazione gas anestetici, comprese curve,
pezzi speciali, collari di sostegno
DN 50						
	voce n.112 - Categorie: 003		55,00				
	SOMMANO...	m	55,00				
89	Fornitura e posa di unità terminale a portata						
	variabile/costante cassonata, rettangolare a
più pale, 400x300, compreso servomotore
tipo Volta NMV-D2M o similare standard non
acc.
voce n.51 - Categorie: 001.001		6,00				
	SOMMANO...	N°	6,00				
90	Fornitura e posa di Idranti antincendio a muro						
	DN 45 UNI EN 671/2, composti da: lancia in
rame	con	valvola;	manichetta	UNI	9487
approvata	dal	Ministero	degli	Interni	con
raccordi, manicotti copri-raccordo e sella di
supporto;	rubinetto	idrante;	cassetta	con
portello in alluminio e vetro safe-crash.
Del tipo:- con cassetta sporgente anti-infortuni
verniciata di rosso
voce n.115 - Categorie: 004		2,00				
	SOMMANO...	N°	2,00				
91	Fornitura e posa di Visualizzatori di allarme a						
	cristalli liquidi a 16 posti
voce n.110 - Categorie: 003		2,00				
	SOMMANO...	N°	2,00				
92	Fornitura e posa di tubazione per scarico						
	condensa fino alla rete acque chiare esistente
completa di tutto quanto necessario per una						
	A RIPORTARE						
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL CONCORRENTE

STUDIO D'INGEGNERIA
Dott. Adelina Avigo &Dott. Roberto Palumbo Ingegneri associati

s.o. Via degli Incisori 11 - 25127 Brescia - tel e fax 030/320898
s.l. Via della Chiesa 16 — 25127 Brescia — tel. e fax 030/3730921
Sito web: www.studioavigopalumbo.it E-mail: info@studioavigopalumbo.it
pag. 27
Num.Ord.	LAVORI E FORNITURE	unità		PREZZO UNITARIO (euro)		
TARIFFA	PER	di	Quantità			TOTALE	
	L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	misura		in cifre	in lettere		
	RIPORTO						
	corretta posa a perfetta regola d'arte
voce n.41 - Categorie: 001.001		1,00				
	voce n.69 - Categorie: 001.002		1,00				
	SOMMANO...	a corpo	2,00				
93	Assistenza	opere	murarie	da	parte						
	dell'impresa agli impianti meccanici
voce n.130 - Categorie: 006		1,00				
	SOMMANO...	a corpo	1,00				
94	Fornitura	e	posa	di	n°	1	Gruppo	per						
	delimitazione nuovo impianto per — Protossido
d'azoto -Aria medicale - Ossigeno — Vuoto in
cassetta da semincasso in acciaio verniciato
Per Ossigeno, Aria compressa, Protossido
d'azoto
Costituito	da	due	valvole	a	sfera	da
?complete di racc. a tre pezzi con codolo a
saldare per tubo D. 28
Permette di inserire un blocco fisico quando si
deve delimitare un ampliamento di un nuovo
impianto con un impianto esistente.
Connessione ingresso/uscita con codolo a
saldare per tubo D. 28
Pressione ingresso massima 15 bar.
Tutti	i	particolari	sono	sgrassati	per uso
ossigeno
Per Vuoto:
Costituito da una valvola a sfera da 1	1/
2"completa di raccordo a tre pezzi con codolo
a saldare per tubo D. 42
voce n.107 - Categorie: 003		1,00				
	SOMMANO...	N°	1,00				
95	Fornitura e posa di n° 1 Gruppo di blocco di						
	area per Protossido d'azoto - Aria medicale -
Ossigeno e Vuoto in cassetta da semincasso
dotate	di	plexiglas	frangibile,	frontale	in
acciaio vemiciato.
Per Ossigeno, Aria compressa e Protossido
d'azoto:
Le funzioni del gruppo sono le seguenti:
•[]permette di inserire un interruzione fisica
quando si effettuano le manutenzioni a valle
della valvola.
•ofomisce un ulteriore punto di alimentazione
di	emergenza	(presa	di	emergenza	gas
specifica NF-S-90-116)						
	A RIPORTARE						
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL CONCORRENTE

STUDIO D'INGEGNERIA
Dott. Adelina Avigo & Dott. Roberto Palumbo Ingegneri associati

s.o. Via degli Incisori 11 - 25127 Brescia - tel e fax 030/320898
s.l. Via della Chiesa 16 – 25127 Brescia – tel. e fax 030/3730921
Sito web: www.studioavigopalumbo.it E-mail: info@studioavigopalumbo.it
pag. 28
Num.Ord.
TARIFFA	LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità
di
misura	Quantità	PREZZO	UNITARIO (euro)	TOTALE	
				-
in cifre	in lettere		
	RIPORTO						
	•[]garantisce un rapido accesso alla valvola di
intercettazione	in	caso	di	incendio	o	di
notevoli perdite sulla linea.
Connessione ingresso/uscita con codolo a
saldare per tubo D. 16.
Pressione ingresso massima 15 bar.
Temperatura di utilizzo -5 / +50 °C
Una connessione supplementare, dotata di
valvola automatica on/off, è disponibile per il
collegamento di un manometro o di un presso
stato a richiesta (G1/8 F ON/OFF)
Tutti	i	particolari	sono	sgrassati	per uso						
	ossigeno
Per Vuoto:
Costituito	da	una	valvola	a	sfera	da						
96	?completa di racc. a tre pezzi con codolo a
saldare per tubo D. 28
voce n.108 - Categorie: 003.
SOMMANO...
Fomitura e posa di n°	1 Quadro riduzione II°
stadio a 5 gas doppi + V (02-Aria medicale‑
Aria	strumentale-N20-Anidride	carbonica‑
Vuoto) in cassetta da incasso con pressostati
composto da:
.[]Cassetta in lamiera zincata completa di
pannello frontale in acciaio verniciato con
finestratura in plexiglas per visualizzazione
manometri / vuotometro e chiavi di chiusura.
•[]Gruppo di controllo Vuoto con valvola a
sfera da 1" completa di raccordi a tre pezzi
d.22, vuotometro scala -1/0 e vuotostato N.A.
•nRiduttori di 2° st. Ossigeno, Aria medicale,
Aria	strumentale,	Protossido	d'azoto	e
Anidride	carbonica	doppi	(realizzati	in
conformità alla norma europea EN738-2) con
valvole a sfera di intercettazione a monte e a
valle di ogni riduttore,
•DCodolo a saldare in ingresso e uscita,
•DManometri	di	alta	e	bassa	pressione
conformi alla norma europea EN837-1,
•[]Valvole automatiche on/off che permettono
la manutenzione dei manometri e pressostati
senza	che	sia	necessario	interrompere il
flusso del gas,
•UPressostati tarati 5,4 bar (alta) e 3,6 bar
(bassa),	fomiti	sgrassati	per	ossigeno	e
marcati CE in conformità alla direttiva bassa
tensione e compatibilità elettromagnetica. I
dispositivi con valore di intervento pretarato
hanno un errore sulla soglia di intervento pari
a +- 4% del valore regolato come richiesto	N°	1,00				
			1,00				
							
	A RIPORTARE						
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL CONCORRENTE

STUDIO D'INGEGNERIA
Dott. Adelina Avigo & Dott. Roberto Palumbo Ingegneri associati

s.o. Via degli Incisori 11 - 25127 Brescia - tel e fax 030/320898
s.l. Via della Chiesa 16 – 25127 Brescia - tel. e fax 030/3730921
Sito web: www.studioavigopalumbo.it E-mail: info@studioavigopalumbo.it
pag. 29
Num.Ord.
TARIFFA	LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità
di
misura	Quantità	PREZZO	UNITARIO (euro)	TOTALE	
				in cifre	in lettere		
	RIPORTO						
	dalla norma EN737-3
•nPressostati tarati 9,6 bar (alta) e 6,4 bar
(bassa),	forniti	sgrassati	per	ossigeno	e
marcati CE in conformità alla direttiva bassa
tensione e compatibilità elettromagnetica. I
dispositivi con valore di intervento pretarato
hanno un errore sulla soglia di intervento pari
a +- 4% del valore regolato come richiesto
dalla norma EN737-3
•DComponenti	sgrassati	per	ossigeno	in
impianto di lavaggio ad ultrasuoni
•DPresa di emergenza per by-pass a valle dei						
	riduttori	(con	esclusione	versione	A.C.
strumentale)						
	•DCorpo	monoblocco	in	ottone	nichelato
chimicamente.
•DPressione ingresso max. 1000KPa.
•DPressione ingresso minima 800 KPa.
•DPressione uscita nominale 480 KPa.
•DPortata 30 Nm3/h, caduta di pressione 10						
	%.						
97
98	voce n.109 - Categorie: 003
SOMMANO...
Fornitura e posa di TUBAZIONI IN RAME
PRODOTTE IN ACCORDO ALLA NORMA
EN 13348:
Tutte le tubazioni sono sgrassate, pulite e
tappate singolarmente adatte all'utilizzo con
l'ossigeno.
Ogni tubazione è etichettata con opportune
etichette	del	colore	distintivo	del	gas	in
transito, riportanti il nome del gas in uso e
freccia indicante il flusso.
Raccordarla in rame sono utilizzate per la
giunzione delle tubazioni, mediante brasatura
capillare, con una lega con tenore d'argento
>30% esente da cadmio.
Durante la fase di saldatura la tubazione verrà
flussata in azoto.
Particolari staffature realizzate in ferro zincato
e	idonei	morsetti	posizionati	a	distanze
prestabilite in accordo alla EN 737-3.
Nei	diametri	e	quantità	desumibili	dagli
elaborati grafici
voce n.111 - Categorie: 003
SOMMANO...
Collaudi	e	dertificazione	impianto
distribuzione gas medicali	N°
a corpo	1,00				
			1,00				
			1,00				
			1,00				
							
	A RIPORTARE						
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL CONCORRENTE

STUDIO D'INGEGNERIA
Dott. Adelina Avigo & Dott. Roberto Palumbo Ingegneri associati

s.o. Via degli Incisori 11 - 25127 Brescia - tel e fax 030/320898
s.l. Via della Chiesa 16 — 25127 Brescia — tel. e fax 030/3730921
Sito web: www.studioavigopalumbo.it E-mail: info@studioavigopalumbo.it
pag. 30
Num.Ord.	LAVORI E FORNITURE	unità		PREZZO UNITARIO (euro)		
TARIFFA	PER	di	Quantità			TOTALE	
	L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	misura		in cifre	in lettere		
	RIPORTO						
	voce n.113 - Categorie: 003		1,00				
	SOMMANO...	N°	1,00				
99	Fornitura e posa di collegamenti delle colonne						
	di	scarico	esistenti	agli sfiati a	tetto con
eventuale riposizionamento
voce n.98 - Categorie: 002.000		1,00				
	SOMMANO...	a corpo	1,00				
100	Fornitura e posa di canale circolare flessibile						
	coibentato, tubo in laminato di alluminio con
armatura	in	filo	di	acciaio	armonico,
coibentato con fibra di vetro e protezione
esterna in alluminio, con tubazione forellata
interna per abbattimento acustico
tipo Volta TS/ALIA o similare D 203 mm
voce n.47 - Categorie: 001.001		25,00				
	voce n.72 - Categorie: 001.002		15,00				
	SOMMANO...	m	40,00				
101	Fornitura e posa di canale circolare flessibile						
	coibentato, tubo in laminato di alluminio con
armatura	in	filo	di	acciaio	armonico,
coibentato con fibra di vetro e protezione
esterna in alluminio, con tubazione forellata
interna per abbattimento acustico
tipo Volta TS/ALZA o similare D 254 mm
voce n.48 - Categorie: 001.001		1,00				
	SOMMANO...	m	1,00				
102	Fornitura e posa di canale circolare flessibile						
	coibentato, tubo in laminato di alluminio con
armatura	in	filo	di	acciaio	armonico,
coibentato con fibra di vetro e protezione
esterna in alluminio, con tubazione forellata
interna per abbattimento acustico
tipo Volta TS/ALIA o similare D 160 mm
voce n.46 - Categorie: 001.001		10,00				
	SOMMANO...	m	10,00				
103	Fornitura e posa di canale circolare flessibile						
	coibentato, tubo in laminato di alluminio con
armatura	in	filo	di	acciaio	armonico,
coibentato con fibra di vetro e protezione						
	A RIPORTARE						
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL CONCORRENTE

STUDIO D'INGEGNERIA
Dott. Adelina Avigo & Dott. Roberto Palumbo Ingegneri associati

s.o. Via degli Incisori 11 - 25127 Brescia - tel e fax 030/320898
s.l. Via della Chiesa 16 — 25127 Brescia — tel. e fax 030/3730921
Sito web: www.studioavigopalumbo.it E-mail: info@studioavigopalumbo.it
pag. 31
Num.Ord.	LAVORI E FORNITURE	unità		PREZZO UNITARIO (euro)		
TARIFFA	PER	di	Quantità			TOTALE	
	L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	misura		in cifre	in lettere		
	RIPORTO						
	esterna in alluminio, con tubazione forellata
interna per abbattimento acustico
tipo Volta TS/ALIA o similare D 152 mm
voce n.73 - Categorie: 001.002		5,00				
	SOMMANO...	m	5,00				
104	Fornitura e posa di Valvola di intercettazione						
	a sfera per vapore
Tipo Fluidotermica M10 Si2 RB o similare
Attacchi filettati GAS 0 W
Corpo in tre pezzi in acciaio zincato
Sfera in acciaio inox
Sede in PDR 0,8
Temperatura massima con vapore 208,5 °C
voce n.117 - Categorie: 005		2,00				
	SOMMANO...	N°	2,00				
105	Fornitura e posa di Filtro a Y per vapore						
	Tipo Fluidotermica fig. 12 SG o similare
Corpo in ghisa sferoidale
Attacchi filettati GAS 0 '/I"
Lamierino filtrante inox
voce n.119 - Categorie: 005		.. 2,00				
	SOMMANO...	N°	2,00				
106	Fomitura e posa di Riduttore di pressione						
	vapore
Tipo Fluidotermica BRV 2 S o similare
Corpo in ghisa sferoidale
Attacchi filettati GAS 0J1/2"
Soffietto in acciaio inox
Campo della pressione ridotta 0,14 — 1,7 Bar
voce n.121 - Categorie: 005		2,00				
	SOMMANO...	N°	2,00				
107	Fomitura e posa di Manometro diametro 100						
	Tipo Fluidotermica D 100 o similare
Cassa in acciaio INOX
Campo 0 — 6 bar
Indice rosso regolamentare
Completo di rubinetto a tre vie
Sifone a O
voce n.124 - Categorie: 005		3,00				
	SOMMANO...	N°	3,00				
							
	A RIPORTARE						
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL CONCORRENTE

STUDIO D'INGEGNERIA
Dott. Adelina Avigo & Dott. Roberto Palumbo Ingegneri associati

s.o. Via degli Incisori 11 - 25127 Brescia - tel e fax 030/320898
s.l. Via della Chiesa 16 – 25127 Brescia – tel. e fax 030/3730921
Sito web: www.studioavigopalumbo.it E-mail: info@studioavigopalumbo.it
pag. 32
Num.Ord.
TARIFFA	LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità
di
misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)	TOTALE	
				in cifre	in lettere		
	RIPORTO						
108	Fornitura e posa di Valvola di intercettazione
a sfera per vapore
Tipo Fluidotermica MIO Si2 RB o similare
Attacchi filettati GAS 0J	"
Corpo in tre pezzi in acciaio zincato
Sfera in acciaio inox
Sede in PDR 0,8
Temperatura massima con vapore 208,5 °C						
	voce n.118 - Categorie: 005		1,00				
	SOMMANO...	N°	1,00				
109	Fornitura e posa di Filtro a Y per vapore
Tipo Fluidotermica fig. 12 SG o similare
Corpo in ghisa sferoidale
Attacchi filettati GAS 0 3/4"
Lamierino filtrante inox						
	voce n.120 - Categorie: 005		1,00				
	SOMMANO...	N°	1,00				
110	Fornitura e posa di Riduttore di pressione
vapore auto azionato a pilota
Tipo Fluidotermica SpiraX- Sarco DP 27 o
similare
Corpo in ghisa sferoidale
Attacchi filettati GAS 1,4"						
	KV = 2,8
Organi interni in acciaio INOX
Campo della pressione ridotta da 0,2 a 17 Bar						
	voce n.122 - Categorie: 005		1,00				
	SOMMANO...	N°	1,00				
111	Fornitura e posa di Gruppo presa impulso con
tubo di rame 8X1 e valvola di intercettazione
C16 Tipo Fluidotermica o similare						
	voce n.123 - Categorie: 005		1,00				
	SOMMANO...	N°	1,00				
112	Fornitura	e	posa	di	pannello	remoto	di
comando						
	voce n.40 - Categorie: 001.001		1,00				
	voce n.68 - Categorie: 001.002		1,00				
	SOMMANO...	N°	2,00				
							
	A RIPORTARE						
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL CONCORRENTE

STUDIO D'INGEGNERIA
Dott. Adelina Avigo & Dott. Roberto Palumbo Ingegneri associati

s.o. Via degli Incisori 11 - 25127 Brescia - tel e fax 030/320898
s.l. Via della Chiesa 16 - 25127 Brescia – tel. e fax 030/3730921
Sito web: www.studioavigopalumbo.it E-mail: info@studioavigopalumbo.it
pag. 33
Num.Ord.	LAVORI E FORNITURE	unità		PREZZO UNITARIO (euro)		
TARIFFA	PER	di	Quantità		-	TOTALE	
	L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	misura		in cifre	in lettere		
	RIPORTO						
113	Fornitura e posa di circolatore gemellare con						
	tre velocità commutabili, attacchi flangiati in						
	linea,	circuiti	di	riscaldamento	e
condizionamento	da	-20°C	a	+130°C,						
	pressione max di esercizio 10 bar
motore elettrico 2 poli, trifase bitensione 220/
380 V 50 Hz						
	completo di flange, guranizioni e bulloni
portata 1 mch prevalenza 2,5 m c.a.
tipo Salmson DCX 40-25 o similare
voce n.6 - Categorie: 001.000		2,00				
	SOMMANO...	N°	2,00				
114	Fomitura	e	posa	di	Indicatore	passaggio						
	condensa, corpo in ottone, vetro doppio, D 1/
2"						
	voce n.125 - Categorie: 005	.		1,00				
	SOMMANO...	N°	1,00				
115	Fornitura e posa di Scaricatore condensa a						
	galleggiante, DN 15
voce n.126 - Categorie: 005		1,00				
	SOMMANO...	N°	1,00				
116	Fornitura e posa di serranda di regolazione						
	circolare D 200 mm pala forata con leva
comando leggera con guarnizione
voce n.53 - Categorie: 001.001		10,00				
	SOMMANO...	N°	10,00				
117	Fornitura e posa di Serranda di regolazione						
	circolare diametro 250 con pala forata con
leva comando leggera e guarnizione .
voce n.59 - Categorie: 001.001		1,00				
	SOMMANO...	N°	1,00				
118	Fornitura e posa di serranda di regolazione						
	circolare D 160 mm pala forata con leva
comando leggera con guarnizione
voce n.63 - Categorie: 001.001		11,00				
	SOMMANO...	N°	11,00				

	A RIPORTARE						
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL CONCORRENTE

STUDIO D'INGEGNERIA
Dott. Adelina Avigo & Dott. Roberto Palumbo Ingegneri associati

s.o. Via degli Incisori 11 - 25127 Brescia - tel e fax 030/320898
s.l. Via della Chiesa 16 – 25127 Brescia – tel. e fax 030/3730921
Sito web: www.studioavigopalumbo.it E-mail: info@studioavigopalumbo.it
pag. 35
Num.Ord.	LAVORI E FORNITURE
PER	unità
di	PREZZO UNITARIO (euro)
Quantità		
TARIFFA	L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	misura	in cifre	in lettere	TOTALE	
	RIPORTO					
						
AVVERTENZE IMPORTANTI
Nella stesura dell'offerta si dovrà tenere conto dei seguenti aspetti fondamentali:
Il livello progettuale su cui è stato impostato il presente computo metrico individua compiutamente ed in dettaglio i lavori da realizzare in
riferimento alle esigenze del Committente ed all'impostazione progettuale data.
Negli elaborati progettuali, si forniscono inoltre aspetti salienti relativi al dettaglio dei lavori da realizzare che vanno a definire l'esecutivo
dei lavori di seguito descritti ed a cui ci si dovrà attenere nell'esecuzione dei lavori.
Si dovrà comunque tenere conto che nel corso delle opere quanto sopra potrà eventualmente essere integrato e potranno essere
inoltre apportate alcune modifiche comunque non sostanziali nel concetto generale dell'intervento e nella logica di
funzionamento degli impianti stessi.
Tutte le parti d'opera, a lavori ultimati, dovranno essere:
-conformi alla legislazione e normativa vigente al momento della realizzazione delle opere;
-completamente e correttamente funzionanti, sicure e funzionali in relazione alle esigenze espresse (anche se non in dettaglio)
negli elaborati tecnici allegati al presente;
-complete di tutti gli accessori, collegamenti apparecchiature con dorsali secondarie e terminali d'impianto tramite Idonee ed
apposite linee, tubazioni e canalizzazioni dei diversi impianti (trattamento aria riscaldamento e raffrescamento, sanitario, antincendio,
gas medicali, ecc.), setti e/o collari separatori, regolazioni, centralino principali e di zona per la gestione e la regolazione degli
impianti, sonde ambiente varie, staffe di sostegno e fissaggio particolari, collari, accessori di giunzione e accoppiamento, griglie,
configurazioni, prove, verifiche, presentazioni preliminari con collegamenti provvisionali, oneri contrattuali per nuove forniture,
sopralluoghi tecnici, documenti, cartellonistica, noleggi, trasporti franco cantiere, ogni altro onere, sfridi, oneri per la sicurezza,
niente escluso anche se non espressamente richiamato nella presente fase progettuale;
-al massimo livello nel loro grado di finitura ed esteticamente gradevoli.
Tutti gli impianti dovranno essere corredati di completa e corretta documentazione tecnica prevista dalla legislazione e
normativa vigente (dichiarazione di conformata' 1.46/90, schemistica, libretti di uso e manutenzione, schede tecniche, certificazioni, ecc.)
Si dovra' provvedere ad esaurienti azioni di addestramento, informazione e formazione del personale committente. Si dovra'
inoltre procedere con un'attenta verifica del buon grado di apprendimento.
Prima dell'installazione definitiva delle apparecchiature potranno essere richiesti collegamenti e montaggi provvisionali per prove
tecniche di qualsiasi durata ed a qualsiasi altezza di lavoro con campionature, in presenza della d.l. e sino al benestare di
accettazione da parte della stessa.
L'offerta dovrà pertanto essere formulata in un'ottica di fornitura, posa, montaggio, collegamento e realizzazione onnicomprensiva,
"chiavi in mano, nulla escluso".
Saranno pertanto oggetto di revisione e ritrattazione varianti sostanziali nella logica progettuale e di funzionamento e nel numero di voci
principali computate nel presente; ritenendo comprese tutte quelle varianti dl dettaglio che potrebbero svilupparsi nella
progettazione esecutiva e/o nella direzione lavori anche a seguito di un miglioramento della logica finale delle diverse parti
d'opera.
Le opere potranno essere parzializzate nel corso dei lavori ed eventualmente la Committenza potrà provvedere a forniture dirette
di materiale, il tutto senza che le singole voci subiscano variazioni di prezzo.
A seguito di ulteriori approfondimenti tecnici, imprevisti, varianti nelle esigenze, fattori non attualmente valutabili, le apparecchiature
potrebbero essere, in corso d'opera, diversamente localizzate da dove attualmente previsto sugli elaborati grafici.	
							
	A RIPORTARE						
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL CONCORRENTE

pag. 28

Num.Ord.

LAVORI E FORNITURE

unità

PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA

PER

di

Quantità

TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

misura

in cifre

in lettere

R I P O R T O 

- bassi consumi: grazie alla funzione ECO-MODE selezionabile che

permette l’alimentazione da rete, quando questa è stabile, garantendo un

rendimento

elevatissimo.

- Completo di Pacco Batterie in armadio protetto in lamiera per

un'autonomia a pieno carico di 1 ora.

La voce si ritiene comprensiva degli allacciamenti di:

- linea di alimentazione,

- linea di uscita,

- pannello di controllo

- pacco batterie

- sistema di segnalazione allarmi e al sistema di gestione ospedaliera

Si ritiene inoltre compreso:

- Fornitura dei sezionatori di manutenzione

- sistemi di fissaggio

- Posizionamento al piano compreso il sollevamento

 e quant'altro necessario a dare il lavoro finito alla regola dell'arte.

SOMMANO...

cadauno

1

     

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                             IL CONCORRENTE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO  ['CV928 CORPO'   (X:\CV928\CMP MTRC\lavori a corpo\)  v.1/100]

A   R I P O R T A R E 

LAVORI DI
INTERVENTI PER MESSA A NORMA Al FINI
DELLA PREVENZIONE INCENDI DEL PRESIDIO — Padiglione 2
DI CHIAVENNA in Via Cereria, n.

AZIENDA OSPEDALIERA
DELLA VALTELLINA E DELLA VALCHIAVENNA
SONDALO SONDRIO MORBEGNO CHIAVENNA

Cap 23100 - SONDRIO Via Stelvio, 25 telefono 0342 521111 telefax 0342 521024 e-mail ufficiotecnico.sl@aow.it

Ing. Ezio Pilar Giuriani
Arch. Paolo Dabbeni
Ing. Davide Lorenzo Bianco
Ing. Filippo Giuseppe Mastai
Arch. Emanuele Ferrari
Arch. Sergio Longoni
Ing. Roberto Palumbo
P.I. G. Paolo Canova

Lista delle Categorie di Lavoro e
Forniture Previste per l'Esecuzione dei Lavori
ai sensi dell'ad. 90 D.P.R. 544/1999
II responsabile unico del procedimento
Il responsabile del servizio
I progettisti
Capogruppo
Dabbeni Architetti studio Associato Studio Tecnico Ingg. Bianco & Mastai

Studio Tecnico Ferrari Arch. Emanuele Studio Tecnico Longoni Arch. Sergio Studio Avigo & Palumbo
CVR Engineering di Canova e Volpi

DABBENI ARCHITETTI STUDIO ASSOCIATO	
INTERVENTI PER LA MESSA A NORMA A FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI
DEL PRESIDIO (PADIGLIONE 2) CHIAVENNA - Via Cereria n.  4	
Lista delle Categorie di Lavoro e Forniture Previste per l'Esecuzione dei Lavori	Pagina 1	
N.	Rif. Prezzi	Descrizione	Quantità	Unità	Prezzo Prezzo Unitario	Importo
Ord.	Misura	Unitario in Lettere	Parziale
€	€	€	
	
1
2
3
4
5	A02.04.008
Demolizioni di tavolati interni compreso intonaco o
rivestimento in piastrelle o altro, i ponteggi,
abbassamento al piano di carico, escluso carico e
trasporto alle discariche (ma compreso onere di
accesso alle stesse e quant'altro occorre per dare
il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte:
a -	a) in mattoni forati sp. fino a cm. 8
A02.04.017
Rimozione	zoccolini	interni	compreso
abbassamento al piano di carico, carico, trasporto
alle discariche, onere di accesso alle stesse e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d'arte:
a -	a) in ceramica o marmo
A02.04.020
Rimozione	controsoffittatura	compreso	i
necessari	ponteggi	e	opere	di	presidio,
I'abbasamento al piano di carico del materiale
rimosso, escluso il carico e il trasporto alle
discariche compreso invece l'onere di accesso
alle stesse e quant'altro occorre per dare il lavoro
finito in opera a perfetta regola d'arte:
e -	e) in pannelli mobili
A02.04.023
Rimozione di	serramenti	in	legno	o	ferro
compreso i necessari ponteggi e opere di
presidio, I'abbasamento al piano di carico del
materiale rimosso, escluso il carico e il trasporto
alle discariche compreso invece l'onere di
accesso alle stesse e quant'altro occorre per dare
il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte:
b -	b) senza recupero
A02.04.037
Lavori di adattamento del vano porta nelle
divisorie	o	murature	esistenti	compreso
demolizioni,	ripristini	e	riquadrature	varie
necessarie per predisporre il vano alla posa di
porte REI compreso i necessari ponteggi, le
opere provvisorie e provvisionali, la pulizia e Io
smaltimento del materiale di risulta e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
-per porte da90/120x210	73,44
276,50
2.753,01
177,73	m2
m
m2
m2	....................
....................
	:..
....................	........................
........................
........................
	:		........................
........................
........................
........................	
Totale pagina 		
Totale progressivo 		
Autentica Ente Appaltante	Data	L'Impresa	

DABBENI ARCHITETTI STUDIO ASSOCIATO	
INTERVENTI PER LA MESSA A NORMA A FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI
DEL PRESIDIO (PADIGLIONE 2) CHIAVENNA - Via Cereria n. 4	
Lista delle Categorie di Lavoro e Forniture Previste per l'Esecuzione dei Lavori	Pagina 2	
N.	Rif. Prezzi	Descrizione	Quantità	Unità	Prezzo Prezzo Unitario	Importo
Orci.	Misura	Unitario in Lettere	Parziale	
€	€	€	
a Riportare 		
5							
		17	num	........................	........................	........................	
6	A02.04.038						
	Carico	materiali	provenienti	da	demolizioni
misurato su automezzo eseguito con mezi
meccanici ed a mano compreso eventuali opere
di presidio escluso trasporto alle discariche
conteggiato separatamente ma compreso ogni
onere per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte
b -	b) con mezzi meccanici						
		146,46	m3	........................	........................	........................	
7	A02.04.039
Trasporto	alle	discariche	dei	materiali	di
demolizione a qualsiasi distanza effettuato con
mezzo meccanico compreso ogni onere per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte						
		146,46	m3	........................	........................	........................	
8	A02.04.115
Formazione al piano terra di rampa a cielo libero
per accesso alla scala principale eseguita in
profilati di acciaio e lamiere tipo U BOND con
caldana strutturale in calcestruzzo per solaio,
compreso aggancio alla struttura esistente ed al
muro di contenimento esterno, forometrie per
agganci, parapetti in acciaio zincatura su tutte le
parti metalliche, pavimento in porfido squadrato.
Compreso inoltre le necessarie puntellazioni e
ponteggi, le opere prowisorie e provvisionali,' la
pulizia a lavoro ultimato, lo smaltimento dei rifiuti e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d'arte						
		1	num	........................	........................	........................	
9	B02.04.305
Divisorio interno realizzato con lastre in gesso
rivestito (cartongesso) a norma DIM 18180
altezza	massima	m	5,00, fissate con viti
autoperforanti fosfatate su orditura metallica in
acciaio zincato dello spessore di mm 0.6 a norma
DIM con guide a U e montanti a C posti con
interasse massima di mm 600. Compreso la
stuccatura dei giunti piani e delle teste delle viti,
carteggiatura e preparazione del fondo per la
tinteggiatura questa e aggrappante esclusi.
Compreso, dove necessari, i telai di supporto per
w.c. sospesi, per bidet, per lavabi o universali per
attrezzature	leggere.	Compreso	altresì
l'esecuzione	dei	raccordi,	degli	angoli,	la
profilatura degli spigoli e la sigillatura all'incontro
con il pavimeto, i necessari ponteggi a qualsiasi
altezza,	le	armature,	tutte	le	forniture,	le
prestazioni e i materiali necessari, le oper						
Totale pagina	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.
Totale progressivo	
Autentica Ente Appaltante	Data	L'Impresa	

DABBENI ARCHITETTI STUDIO ASSOCIATO	
INTERVENTI PER LA MESSA A NORMA A FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI
DEL PRESIDIO (PADIGLIONE 2) CHIAVENNA - Via Cereria n. 4	
Lista delle Categorie di Lavoro e Forniture Previste per l'Esecuzione dei Lavori	Pagina 3	
N.	Rif. Prezzi	Descrizione	Quantità	Unità
Ord.	Misura	Prezzo Prezzo Unitario
Unitario in Lettere	Importo
Parziale
€	
	€	€		
a Riportare 		
	provvisorie e provvisionali e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola
d'arte
a -	a) tamponamento pareti con doppia lastra
standard da 13 mm						
10
11
12
13	B02.04.305
c-	c) con 5 lastre standard di cartongesso da
13 mm per ogni faccia e struttura doppia
- REI 60
B02.04.305
e -	e) aggiunta di materassino isolante 50 mn
lana di roccia
B02.04.305
k -	k) sovrapprezzo al tamponamento isolante
per impiego di lastre cartongesso REI 60
B02.04.316
Fornitura e posa in opera di controsoffittatura
interna ribassata orizzontale e verticale REI 60,
realizzata in doppia lastra di gesso rivestito
(catongesso) dello spessore di mm 15 idonee per
ottenere una protezione al fuoco REI 60, fisate
con viti autoperforanti fosfatate su orditura
metallica doppia in acciaio zincato dello spessore
di mm 0,6 a norma DIN con profili perimetrali a U
da mm 30x28 e profili portanti a C da mm 50 x
27, interasse massimo mm 500, fissato al solaio
tramite adeguato numero di ganci a molla
regolabili e relativi pendini. Dato in opera a
qualsiasi alteza compresa la formazione dei
relativi ponteggi, l'onere della perimetrazione in
corrispondenza di pilastri e muri, la formazione di
riseghe e porzione verticale per salti di quota,
sfrido dei	materiali,	la	predisposizione	per
l'inserimento di qualsiasi tipo di apparecchio
illuminante e per il passaggio degli impianti, i
portelli di ispezione a questi come da disegno,
nonchè le assistenze tute di qualsiasi genere, il
trasporto,	lo	scarico	dall'automezzo,
l'accatastamento, il tiro in alto, I'awicinamento al
luogo di posa di tutti i materiali, la pulizia finale e
quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a
regola d'arte. Stuccatura dei giunti piani e delle
teste delle viti, carteggiatura e preparazione del
fondo per la tinteggiatura, questa e aggrapante
esclusi. Compreso inoltre la fornitura e posa in
opera di cassette per il contenimento dei corpi
illuminanti realizzate anch'esse in cartongesso
REI 60	1.259,26
159,39
1.259,26
1.259,26	m2
m2
m2
m2	........................
........................
........................
........................	........................
........................
	:...
........................	........................
........................
........................
........................	
Totale pagina 		
Totale progressivo 		
Autentica Ente Appaltante	Data	L'Impresa	

DABBENI ARCHITETTI STUDIO ASSOCIATO	
INTERVENTI PER LA MESSA A NORMA A FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI
DEL PRESIDIO (PADIGLIONE 2) CHIAVENNA - Via Cereria n. 4	
Lista delle Categorie di Lavoro e Forniture Previste per l'Esecuzione dei Lavori	Pagina 4	
N.	Rif. Prezzi	Descrizione	Quantità	Unità	Prezzo Prezzo Unitario	Importo
Ord.	Misura	Unitario in Lettere	Parziale
E	E	€	
a Riportare 		
14
15
16
17	805.50.20
Pittura intumiscente bicomponente trasparente in
emulsione acquosa per la protezione al fuoco REI
60 di elementi in ferro applicata a spruzzo con
pompe ad alta pressione ad una mano su
superfici	già	preventivamente	preparate.
Compreso assistenza di qualsiasi tipo, i necessari
ponteggi, le opere prowisorie e prowisionali, la
protezione temporanea di elementi non interessati
e quant'altro necessaria per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
B06.04.325.B
Fornitura e posa in	opera	di zoccolino	a
pavimento in PVC assicurato con colla, viti e
tasselli simile all'esistente. Compreso assistenza
di qualsiasi tipo, i necessari ponteggi, le opere
provvisorie	e	provvisionali,	la	protezione
temporanea	di	elementi	non	interessati e
quant'altro necessaria per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
B11.04.140
Carpenteria metallica per strutture portanti limitate
a parti di edificio saldate elettricamente e o
imbullonate compensati nel prezzo gli elettrodi i
bulloni dadi e piastre e quant'altro necessario per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
ponteggi e assistenza muraria compresa.
Il tutto rivestito con una mano di zincante
inorganico.
811.04.150.1
Fornitura e posa in opera di serramenti per
finestre, portafinestre e fissi costruiti con estrusi in
lega primaria di alluminio UNI 3569, serie con
taglio termico con profili di base da 55x60 e da
64x70 per	la	parte	apribile,	trattati	con
elettrocolorazione	anodica,	oppure	con
verniciatura a forno con polveri epossidihe, colori
a scelta della DD.LL. completi di accessoriame in
lega e guarnizioni in dutral. Le specchiature dei
serramenti sono come da particolari abaco.
Completi	di	controtelai e compensatori	a
cannocchiale, il tutto fornito in opera completo di
scarico, immagazzinamento, assistenza muraria, i
necessari	ponteggi,	le opere provvisorie e
prowisionali e quant'altro necessario per dare il
lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.
Compreso inoltre i maniglioni antipanico dove
indicati dall'abaco.
II serramento è valutato a m2 compensato nel	2.873,97
118,08
428,00
275,00	m2
m2
ml
kg	........................
........................
........................
........................	........................
........................
........................
	:.	........................
........................
........................
........................	
Totale pagina 		
Totale progressivo 		
Autentica Ente Appaltante	Data	L'Impresa	

DABBENI ARCHITETTI STUDIO ASSOCIATO	
INTERVENTI PER LA MESSA A NORMA A FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI
DEL PRESIDIO (PADIGLIONE 2) CHIAVENNA - Via Cereria n. 4	
Lista delle Categorie di Lavoro e Forniture Previste per l'Esecuzione dei Lavori	Pagina 5	
N.	Rif. Prezzi	Descrizione	Quantità	Unità
Ord.	Misura	Prezzo    Prezzo Unitario
Unitario    in Lettere	Importo
Parziale
€	
	€	€		
a Riportare 		
18	prezzo sia la parte fissa che apribile per aperture sia ad anta che ad anta ribalta come da abaco.
a -	a 4) serramento ad un battente
B11.04.175
Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco REI
60 ad un battente con telaio abbracciante la
divisoria in cartongesso è l'oblò in vetro REI 60 da
mm 300 x 400, compreso l'assistenza muraria, i
necessari ponteggi,	le opere provvisorie e
provvisionali e quant'altro necessario per dare il
lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.
e -	e) dimensioni 90 x 210 (vano da 100 x
215) con oblò	47,04	m2	........................	........................	........................	
19
20
21
22
23	811.04.175
f -	O sportello REI 60 per vano tecnico
dimensioni 60 x 100/120
B11.04.181
Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad
una anta	REI	60 per vano ascensore e
montalettighe	compreso	smontaggio	e
allontanamento della porta esistente, ripristino
della muratura, collegamenti elettrici all'impianto
esistente,	assistenza	muraria,	i	necessari
ponteggi,	le opere le opere	provvisorie e
provvisionali e quant'altro necessario per dare il
lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.
a -	dimensioni 80 x 210
B11.04.181
b -	dimensioni 105 x 210
B11.04.181
c -	dimensioni 140 x 210
B11.04.190
Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco REI
60 a due battenti con telaio abbracciante la
divisoria in cartongesso è l'oblò in vetro REI 60 da
mm 300 x 400, compreso l'assistenza muraria, i
necessari ponteggi,	le opere provvisorie e
provvisionali e quant'altro necessario per dare il
lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.
e -	e) a due battenti - 90+30 x 210 (vano 140 :
215) con oblò	13
4
14
4
5
7	num
num
num
num
num
num	....................
....................
....................
....................
....................
...................	........................
........................
........................
........................
........................
........................	........................
........................
........................
........................
........................
........................	
Totale pagina 		
Totale progressivo 		
Autentica Ente Appaltante	Data	L'Impresa	

DABBENI ARCHITETTI STUDIO ASSOCIATO	
INTERVENTI PER LA MESSA A NORMA A FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI
DEL PRESIDIO (PADIGLIONE 2) CHIAVENNA - Via Cereria n. 4	
Lista delle Categorie di Lavoro e Forniture Previste per l'Esecuzione dei Lavori	Pagina 6	
N.	Rif. Prezzi	Descrizione	Quantità	Unità
Ord.	Misura	Prezzo Prezzo Unitario	Importo
Parziale	
	Unitario in Lettere		
€	€	€	
a Riportare 		
24
25
26
27	B11.04.190
f-	f) a due battenti 90+90 x 210 (vano 200 x
215) con due oblò e due maniglioni
antipanico tipo push
812.03.61
Fornitura e posa in opera di impennata fissa a
vetri REI 60 dimensioni 310 x 165 (per nido)
compreso l'assistenza muraria, i necessari
ponteggi, le opere provvisorie e provvisionali e
quant'altro necessario per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d'arte.
e -	e) stratificati 3+3 / camera 6-9-12 mm /
stratificati 3+3
B13.04.320
Applicazione di uno strato di isolante inibente, su
superfici, prima di procedere alle pitturazioni,
rasature o stuccature. Il tutto dato in opera a
qualsiasi altezza, compreso i necessari ponteggi,
le prestazioni, le forniture e i materiali necessari,
le assistenze tutte di qualsiasi categoria, eventuali
ritocchi e quant'altro necessario per dare il lavoro
finito in opera a perfetta regola d'arte :
a -	a) base di resine emulsionate acriliche
(trasparente o pigmentato)
B13.04.380
Pitturazione di superfici interne intonacate a civile
o lisciate a stucco o a gesso, già preparate ed
imprimite, con una mano di pittura di fondo ed
una mano di pittura a finire in tinta unica corrente
chiara di tipo.	Il tutto dato in opera a qualsiasi
altezza, compreso	i necessari ponteggi, le
prestazioni, le forniture e i materiali necessari, le
assistenze tutte di qualsiasi categoria, eventuali
ritocchi e quant'altro necessario per dare il lavoro
finito in opera a perfetta regola d'arte :
b -	b) sintetica per interno (smalto all'acqua)	14
47,04
4.452,01
4.452,01	num
m2
m2
m2	........................
........................
........................
........................	........................
........................
........................
........................	........................
........................
........................
........................	
	
Totale pagina 		
Totale progressivo 		
Autentica Ente Appaltante	Data	L'Impresa	

Ing. Ezio Pilar Giuriani
Arch. Paolo Dabbeni
Ing. Davide Lorenzo Bianco
Ing. Filippo Giuseppe Mastai
Arch. Emanuele Ferrai
Arch. Sergio Longoni
Ing. Roberto Palumbo
P.I. G. Paolo Canova

AZIENDA OSPEDALIERA
DELLA VALTELLINA E DELLA VALCHIAVENNA
SONDALO SONDRIO MORBEGNO CHIAVENNA

Cap 23100 - SONDRIO Via Stelvio, 25 telefono 0342 521111 telefax 0342 521024 e-mail ufficiotecnico.sl@aow.it
LAVORI DI
INTERVENTI PER MESSA A NORMA AI FINI DELLA
PREVENZIONE INCENDI DEL PRESIDIO — Padiglione 2
DI CHIAVENNA in Via Cereria, n. 4
Lista delle Categorie di Lavoro e
Forniture previste per l'Esecuzione dei Lavori
	ai sensi dell'art. 90 D.P.R. 544/1999	
IMPIANTI MECCANICI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO
Il responsabile unico del procedimento
Il responsabile del servizio
I progettisti
Capogruppo
Dabbeni Architetti studio Associato Studio Tecnico Ingg. Bianco & Mastai

Studio Tecnico Ferrari Arch. Emanuele Studio Tecnico Longoni Arch. Sergio Studio Avigo & Palumbo
CVR Engineering di Canova e Volpi

STUDIO D'INGEGNERIA
Dott. Adelina Avigo & Dott. Roberto Palumbo Ingegneri associati

s.o. Via degli Incisori 11 - 25127 Brescia - tel e fax 030/320898
s.l. Via della Chiesa 16 – 25127 Brescia – tel. e fax 030/3730921
Sito web: www.studioavigopalumbo.it E-mail: info@studioavigopalumbo.it
aa. 2
Num.Ord.
TARIFFA	LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità
di
misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)	TOTALE	
				in cifre	in lettere		
	RIPORTO						
1
2	Mano	d'opera	operaio	specializzato
montatore, comprensiva di spese generali e
utili, per prestazioni effettuate durante l'orario
normale di lavoro
voce n. 4 - Categorie: 001.001
voce n .8 - Categorie: 001.002
voce n. 27 - Categorie: 002.007
voce n. 30 - Categorie: 002.008
voce n. 33 - Categorie: 002.009
SOMMANO...
Apertura cantiere comprendente effettuazione
sopralluoghi preliminari, prove di collaudo a
freddo e a caldo, prove di funzionamento
Tutte le voci computate	sono da
intendersi onnicomprensive, nulla escluso, il
tutto	rivolto	all'esecuzione	dell'intervento
anche	solo	sommariamente	descritto	e
valutabile/dettagliabile nel corso delle opere.
Le	voci	computate	sono	da
intendersi	comprensive	di	eventuali	h	44,00
64,00
64,00
60,00
44,00				
			276,00				
							
	maggiorazioni di quantità dovute a varianti in
corso d'opera	e	ad	eventuali	prescrizioni
antincendio.	Sarà	cura	dell'impresa
appaltatrice verificare la loro congruenza con
le opere da realizzare.
Tutte	le parti	d'impianto dovranno	essere
dotate di cartellonistica di sicurezza generale
e specifica (dove necessario e secondo le
indicazioni della di.)
Gli impianti dovranno essere corredati dei
seguenti	documenti	tecnici	redatti	in
conformita'	alla	legislazione	e	normativa
vigente:
-dichiarazione di conformita' L.46/90 completa
dei relativi allegati;
-documentazione tecnica di conformita';
-redazione di schemi in pianta e schemi di
distribuzione aggiornati con numerazione e
siglatura	corrispondente	allo	schema
costruttivo	con	identificazione	esatta	delle
apparecchiature;
-documentazione	necessaria	per	pratiche
prevenzione incendi (certificazioni REI ... setti
separatori, ecc.)
Ogni intervento dovra' essere comprensivo di
accessori ed oneri, nessuno escluso anche se
non specificamente richiamato, per rendere
ogni porzione di impianto completamente e						
	A RIPORTARE						
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL CONCORRENTE

STUDIO D'INGEGNERIA
Dott. Adelina Avigo & Dott. Roberto Palumbo Ingegneri associati

s.o. Via degli Incisori 11 - 25127 Brescia - tel e fax 030/320898
s.l. Via della Chiesa 16 – 25127 Brescia – tel. e fax 030/3730921
Sito web: www.studioavigopalumbo.it E-mail: info@studioavigopalumbo.it

Num.Ord.
TARIFFA	LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità
di
misura	Quantità	PREZZO	UNITARIO (euro)	TOTALE	
				in cifre	in lettere		
	RIPORTO						
3	correttamente conformi alla	legislazione	e
normativa vigente.
Risulta a carico dell'Impresa appaltatrice tutto
quanto necessario. per dare la sezione di
impianto	completa,	funzionante,	facilmente
manutenibile secondo le norme relative; oltre
che flessibile ed esteticamente apprezzabile.
Tutti i percorsi delle tubazioni e canalizzazioni
dovranno	risultare,	a	lavoro	ultimato,
funzionali, uniformi, esteticamente gradevoli,
senza giunti o raccordi imperfetti.
Tutti	i materiali e gli apparecchi impiegati
devono essere adatti all'ambiente in cui sono
installati e devono in particolare resistere alle
azioni meccaniche, chimiche e termiche alle
quali	possono	essere	esposti	durante	il
funzionamento.
Devono	inoltre	essere	corrispondenti	alle
norme ed alle tabelle di unificazione vigenti; in
particolare	tutti	i	materiali	ed	apparecchi
installati dovranno essere muniti dei marchi
CE.
I	componenti dei circuiti terminali, devono
essere per tipo e posizione planimetrica ed
altimetrica,	tali	da	permetteme	un	uso
agevole;	devono	inoltre	essere facilmente
individuabili	ed	essere	protetti	dal
danneggiamento	per	urto	e	dagli	agenti
atmosferici.
L'esecuzione	degli	impianti	dovrà	seguire
scrupolosamente	la	legislazione	e	la
normativa vigente relativa, per le quali non ne
è ammessa la non conoscenza.
Le tubazioni/canalizzazioni dovranno essere
tali da garantire un corretto coordinamento
con	le	macchine	relative	e	con	il	reale
fabbisogno	di	ogni	singolo	ambiente.
Dovranno	inoltre	essere	complete	di
accessori di installazione (raccordi, sistemi di
fissaggio, derivazioni, ecc.).
voce n.1 - Categorie: 000
SOMMANO...
Fornitura e posa di Controparete antincendio
realizzata con lastre in	silicato di calcio a
matrice cementizia fissate direttamente su
tavolati,	compresi	piani	di	lavoro	interni,
sigillatura dei giunti e stuccatura:
- REI 60 - 120, lastra spessore 8 mm
voce n.3 - Categorie: 001.001
SOMMANO...	a corpo
m2	1,00				
			1,00				
			15,00				
			15,00				
	A RIPORTARE						
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL CONCORRENTE

STUDIO D'INGEGNERIA
Dott. Adelina Avigo & Dott. Roberto Palumbo Ingegneri associati

s.o. Via degli Incisori 11 - 25127 Brescia - tel e fax 030/320898
s.l. Via della Chiesa 16 – 25127 Brescia – tel. e fax 030/3730921
Sito web: www.studioavigopalumbo.it E-mail: info@studioavigopalumbo.it
pag. 4
Num.Ord.
TARIFFA	LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità
di
misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)	TOTALE	
				in cifre	in lettere		
	RIPORTO						
							
4	Fornitura e posa estintori portatili omologati a
polvere di tipo non	corrosivo, abrasivo o
tossico, 40% minimo di Map, conformi alla
direttiva	97/23/CE	Ped	DM	25.02.2000,
manometro	rimuovibile	con	valvolina	di
ritegno a molla incorporata nel corpo valvola,
completi di supporti di fissaggio, completi di
cartellonistica. Del tipo:- 6 Kg, classe di fuoco
34A 233BC, manometro 0 40 mm, supporto a
parete
voce n.7 - Categorie: 001.001
voce n.10 - Categorie: 001.002
voce n.15 - Categorie: 002.003
voce n.20 - Categorie: 003.004
voce n.29 - Categorie: 002.007
voce n.32 - Categorie: 002.008
voce n.35 - Categorie: 002.009
SOMMANO...	N°	2,00
5,00
2,00
3,00
6,00
4,00
2,00				
			24,00				
5	Fornitura e posa di serranda tagliafuoco REI
120, con cassa in lamiera zincata e pala in
silicato	di	calcio,	superficie	0,25	mq,
profondità	300	mm,	completa	di	fusibile
termico a 74°C (FUS74), interruttore di fine
corsa (MIGRO) e quant'altro necessario per
una corretta posa a perfetta regola d'arte.						
	voce n.9 - Categorie: 001.002		16,00				
	voce n.14 - Categorie: 002.003		3,00				
	voce n.19 - Categorie: 003.004		3,00				
	voce n.24 - Categorie: 004.005		2,00				
	voce n.26 - Categorie: 005.006		2,00				
	voce n.28 - Categorie: 002.007		16,00				
	voce n.31 - Categorie: 002.008		15,00				
	voce n.34 - Categorie: 002.009		11,00				
	SOMMANO...	N°	68,00				
6	Fornitura e posa di Quadro blocco area a 2
gas cbn disconnessione fisica e presa di
emergenza						
	voce n.11 - Categorie: 002.003		3,00				
	voce n.16 - Categorie: 003.004		2,00				
	voce n.21 - Categorie: 004.005		1,00				
	SOMMANO...	N°	6,00				
7	Fornitura e posa di TUBAZIONI IN RAME
PRODOTTE IN ACCORDO ALLA NORMA						
	A RIPORTARE						
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL CONCORRENTE

STUDIO D'INGEGNERIA
Dott. Adelina Avigo & Dott. Roberto Palumbo Ingegneri associati

s.o. Via degli Incisori 11 - 25127 Brescia - tel e fax 030/320898
s.l. Via della Chiesa 16 – 25127 Brescia – tel. e fax 030/3730921
Sito web: www.studioavigopalumbo.it E-mail: info@studioavigopalumbo.it
pag. 5
Num.Ord.	LAVORI E FORNITURE	unità		PREZZO UNITARIO (euro)		
TARIFFA	PER	di	Quantità			TOTALE	
	L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	misura		in cifre	in lettere		
	RIPORTO						
	EN 13348:						
	Tutte le tubazioni sono sgrassate, pulite e
tappate singolarmente adatte all'utilizzo con
l'ossigeno.
Ogni tubazione è etichettata con opportune
etichette	del	colore	distintivo	del	gas	in
transito, riportanti il nome del gas in uso e
freccia indicante il flusso.
Raccorderia in rame sono utilizzate per la
giunzione delle tubazioni, mediante brasatura
capillare, con una lega con tenore d'argento
>30% esente da cadmio.
Durante la fase di saldatura la tubazione verrà
flussata in azoto.
Particolari staffature realizzate in ferro zincato
e	idonei	morsetti.	posizionati	a	distanze
prestabilite in accordo alla EN 737-3.
I diametri delle tubazioni saranno conformi
alle reti di distrubuzione esistenti.
Le quantità da	prevedere saranno quelle
necessarie e sufficienti per l'intercettazione
delle reti esistenti ed il ripristino delle stesse
relativamente alla zona specifica
voce n.12 - Categorie: 002.003		3,00				
	voce n.17 - Categorie: 003.004		2,00				
	voce n.22 - Categorie: 004.005		1,00				
	SOMMANO...	a corpo	6,00				
8	Fornitura e posa nuovo staffaggio canali per						
	rispristino	situazione	esistente	a	perfetta
regola d'arte, relativo alla zona Sale parto
Piano Terzo
voce n.6 - Categorie: 001.001		1,00				
	SOMMANO...	a corpo	1,00				
9	Fomitura e posa nuovi pezzi, speciali canali						
	per rispristino situazione esistente impianto ad
aria a perfetta regola d'arte, relativo alla zona
Sale parto Piano Terzo
voce n.5 - Categorie: 001.001		1,00				
	SOMMANO...	a corpo	1,00				
10	Intercettazione canale di aspirazione gruppo						
	bagni per montaggio serranda tagliafuoco,
comprensivo di eventuali nuovi pezzi speciali
di	canalizzazioni	per rispristino situazione
esistente a perfetta regola d'arte
voce n.13 - Categorie: 002.003		1,00				
	A RIPORTARE		1,00				
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL CONCORRENTE

STUDIO D'INGEGNERIA
Dott. Adelina Avigo & Dott. Roberto Palumbo Ingegneri associati

s.o. Via degli Incisori 11 - 25127 Brescia - tele fax 030/320898
s.l. Via della Chiesa 16 – 25127 Brescia – tel. e fax 030/3730921
Sito web: www.studioavigopalumbo.it E-mail: info@studioavigopalumbo.it
pag. 6
Num.Ord.	LAVORI E FORNITURE	unità		PREZZO UNITARIO (euro)		
TARIFFA	PER	di	Quantità			TOTALE	
	L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	misura		in cifre	in lettere		
	RIPORTO		1,00				
	voce n.18 - Categorie: 003.004		1,00				
	voce n.23 - Categorie: 004.005		1,00				
	SOMMANO...	a corpo	3,00				
11	Intercettazione canali aria zona filtro piano
seminterrato	per	montaggio	serranda
tagliafuoco, comprensivo di eventuali nuovi
pezzi speciali di canalizzazioni	per rispristino
situazione esistente a perfetta regola d'arte						
	voce n.25 - Categorie: 005.006		1,00				
	SOMMANO...	a corpo	1,00				
12	Assistenza	opere	murarie	da	parte
dell'impresa agli impianti meccanici						
	voce n.2 - Categorie: 000		1,00				
	SOMMANO...	a corpo	1,00				

							

							

							

							

							
	A RIPORTARE						
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL CONCORRENTE

aa. 7
Num.Ord.	LAVORI E FORNITURE
PER	unità
di		PREZZO UNITARIO (euro)		
TARIFFA	L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	misura	Quantità	in cifre	in lettere	TOTALE	
							
AVVERTENZE IMPORTANTI	
Nella stesura dell'offerta si dovrà tenere conto dei seguenti aspetti fondamentali:
Il livello progettuale su cui è stato impostato il presente computo metrico individua compiutamente ed in dettaglio i lavori da realizzare in
riferimento alle esigenze del Committente ed all'impostazione progettuale data.
Negli elaborati progettuali, si forniscono inoltre aspetti salienti relativi al dettaglio dei lavori da realizzare che vanno a definire l'esecutivo
dei lavori di seguito descritti ed a cui ci si dovrà attenere nell'esecuzione dei lavori.
Si dovrà comunque tenere conto che nel corso delle opere quanto sopra potrà eventualmente essere integrato e potranno essere
inoltre apportate alcune modifiche comunque non sostanziali nel concetto generale dell'intervento e nella logica di
funzionamento degli impianti stessi.
Tutte le parti d'opera, a lavori ultimati, dovranno essere:
-conformi alla legislazione e normativa vigente al momento della realizzazione delle opere;
-completamente e correttamente funzionanti, sicure e funzionali in relazione alle esigenze espresse (anche se non in dettaglio)
negli elaborati tecnici allegati al presente;
-complete di tutti gli accessori, collegamenti apparecchiature con dorsali secondarie e terminali d'impianto tramite Idonee ed
apposite linee, tubazioni e canalizzazioni dei diversi impianti (trattamento aria riscaldamento e raffrescamento, sanitario, antincendio,
gas medicali, ecc.), setti e/o collari separatori, regolazioni, centralino principali e di zona per la gestione e la regolazione degli
impianti, sonde ambiente varie, staffe di sostegno e fissaggio particolari, collari, accessori di giunzione e accoppiamento, griglie,
configurazioni, prove, verifiche, presentazioni preliminari con collegamenti prowlsionali, oneri contrattuali per nuove forniture,
sopralluoghi tecnici, documenti, cartellonistica, noleggi, trasporti franco cantiere, ogni altro onere, sfridi, oneri per la sicurezza,
niente escluso anche se non espressamente richiamato nella presente fase progettuale;
-ai massimo livello nel loro grado di finitura ed esteticamente gradevoli.
Tutti gli Impianti dovranno essere corredati di completa e corretta documentazione tecnica prevista dalla legislazione e
normativa vigente (dichiarazione di conformità 1.46/90, schemistica, libretti di uso e manutenzione, schede tecniche, certificazioni, ecc.)
Si dovra' provvedere ad esaurienti azioni di addestramento, informazione e formazione del personale committente. Si dovra'
inoltre procedere con un'attenta verifica del buon grado di apprendimento.
Prima dell'installazione definitiva delle apparecchiature potranno essere richiesti collegamenti e montaggi provvisionali per prove
tecniche di qualsiasi durata ed a qualsiasi altezza di lavoro con campionature, in presenza della d.l. e sino al benestare di
accettazione da parte della stessa.
L'offerta dovrà pertanto essere formulata in un'ottica di fornitura, posa, montaggio, collegamento e realizzazione onnicomprensiva,
"chiavi in mano, nulla escluso".
Saranno pertanto oggetto di revisione e ritrattazione varianti sostanziali nella logica progettuale e di funzionamento e nel numero di voci
principali computate nel presente; ritenendo comprese tutte quelle varianti di dettaglio che potrebbero svilupparsi	nella
progettazione esecutiva elo nella direzione lavori anche a seguito di un miglioramento della logica finale delle diverse parti
d'opera.
Le opere potranno essere parzializzate nel corso dei lavori ed eventualmente la Committenza potrà provvedere a forniture dirette
di materiale, il tutto senza che le singole voci subiscano variazioni di prezzo.
A seguito di ulteriori approfondimenti tecnici, imprevisti, varianti nelle esigenze, fattori non attualmente valutabili, le apparecchiature
potrebbero essere, in corso d'opera, diversamente localizzate da dove attualmente previsto sugli elaborati grafici.	
							
	A RIPORTARE						
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL CONCORRENTE

pag. 2

Num.Ord.

LAVORI E FORNITURE

unità

PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA

PER

di

Quantità

TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

misura

in cifre

in lettere

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1

Fornitura e posa di Punto PREDISPOSIZIONE PULSANTE ALLARME

025.27.06.55

INCENDIO impianto antincendio realizzato a vista in rispetto delle

.puls.al

normative vigenti e alla regola 'dell'arte, completo di :

- Quota parte tubo a vista in PVC/ micro canale a cornice

- Quota parte di cavo di traino

- Supporo in resina

- Scatola rettangolare ad alta capienza 144x85x50 mm

- Connessione alla scatola di derivazione più vicina.

SOMMANO...

cad.

7

2

Fornitura e posa di Punto PREDISPOSIZIONE MAGNETE impianto

025.27.06.55

antincendio realizzato a vista in rispetto delle normative vigenti e alla

.pun

regola dell'arte, completo di :

mag

- Quota parte tubo a vista in PVC/ micro canale a cornice

- Scatola rettangolare ad alta capienza 144x85x50 mm

- Filo di traino

- Oneri per le assistenze murarie

- Connessione alla scatola di derivazione più vicina.

SOMMANO...

cad.

4

3

Fornitura e posa di opere e oneri di assistenza al lievo e recupero su nuova

15.09.0222.I

posizione illuminazione esistenti quali:

MP

- smontaggio dei corpi illuminanti esistenti;

- pulizia degli schermi dei corpi illuminanti esistenti;

- verfica e sostituzione dei tubi fluorescenti per i corpi illuminanti

esistenti;

- sostituzione degli sarter per i corpi illuminanti esitenti;

- cavo FG7(O)M1 sezione 3G1.5mmq (lunghezza max 1.5metri) per

connessione lampada;

- montaggio lampada nella nuova posizione;

- stoccaggio dei materiali recuperati;

- manodopera per eventuali modifiche richieste dalla D.L. in cantiere;

per la realizzazione di tali interventi si presuppone 1 ora per lampada, la

voce si ritiene comprensiva di impiego di scale mobili e la consegna

presso un centro autorizzato dei materiali di risulta previo accordo con la

D.L..

SOMMANO...

cadauno

125

4

Fornitura e posa di BARRIERE TAGLIAFIAMMA REI 120 tipo 3M,

BA.TA

Pirelli Fire PAd o similari installate nei punti di passaggio di cavi,

passerelle, tubazioni, cassette, installate su pareti e/o compartimentazioni

REI con lo scopo di ripristinare o realizzare una barriera tagliafiamma.

L'opera è costituita da una  barriera costituita da materiale intuminescente

adeguato al tipo di barriera da realizzare quale:

- Materiale sigillante tipo CP-25N/S e CP-25 WB o similare adatto alla

sigillatura in condotti di piccole dimensioni.

- Lastra tipo Fire Barrier FS-195+ o similare costituita da pannello in

materiale elastometro monocomponente resistente al fuoco ricoperto da

foglio di alluminio

- Stucco modellabile tipo MP in materiale elastometro adatto a sigillature

per passaggi cavi o similari

- Lastra composita CS-195+ costituita da quattro elementi solidi

- Sacchetti antincendio tipo GRUNAU KBS SEALBUG di varia misura o

similare

l'opera si intende completa di ogni accessorio necessario alla fornitura a

regola d'arte compreso la produzione di copia di certificati di

omologazione dei materiali utilizzati.

SOMMANO...

a corpo

1

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                             IL CONCORRENTE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

A   R I P O R T A R E 

pag. 3

Num.Ord.

LAVORI E FORNITURE

unità

PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA

PER

di

Quantità

TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

misura

in cifre

in lettere

R I P O R T O 

5

Fornitura e posa di Canale a Battiscopa/Cornice grado di protezione IP40 ,

CA.PVC.BA

dimensioni indicative 80 x 40 mm, tipo TCN / TBN ditta Bocchiotti o

T3

similare completa di scatole di derivazione, angoli speciali fissi e/o

variabili, incroci, curve, fissaggi, elementi di sostegno, giunzioni ed ogni

altro accessorio per dare il tutto collaudato a regola d'arte.

SOMMANO...

ml

95

6

Fornitura e posa di Conduttore unipolare FG7(0)M1 non propaganti

CV.FG7OM

l'incendio e a ridotta emissione di Gas Corrosivi. CEI 20-22 II, / 20-37 pt.

1.3G2.5

1 / 20-13. Guaina in PVC qualità RZ, Riempitivo in materiale non fibroso

e non igroscopico, isolamento in gomma vulcanizzata HEPR di Qualità

G7, conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto o stagnato. Tensione

Nominale 0.6/1KV, Temperatura massima di esercizio +90°C.

Posato conforme alle specifiche riportate sul capitolato e sui disegni

allegati.

Colori anime: Tripolapolare: nero-blu-gialloverde

Colore guaina: Verde.

SEZIONE 3G2.5 mmq

SOMMANO...

€/mt

140

7

Fornitura e posa di Punto PREDISPOSIZIONE CASONETTO OTTICO

IMP.INC.SU

ACUSTICO impianto antincendio realizzato a vista in rispetto delle

ONERIA

normative vigenti e alla regola 'dell'arte, completo di :

- Quota parte tubo a vista in PVC/ micro canale a cornice

- Scatola rettangolare ad alta capienza 144x85x50 mm

- Filo di traino

- Oneri per le assistenze murarie

- Connessione alla scatola di derivazione più vicina.

SOMMANO...

cadauno

9

8

Fornitura e posa di opere e oneri di assistenza al lievo e recupero su nuova

mand.illum.e

posizione dei corpi illuminanti d' emergneza vie di esodo esistenti. La voce

m

si ritiene comprensiva di verifica e della pulizia lampade d' emergenza,

verifica batterie, raccordi pressacavo, rifacimento delle giunzioni  di

alimentazione, pulizia degli schermi, cavo FG7(O)M1 sezione 3G1.5mmq

(lunghezza max 1.5metri) per connessione lampada, verifica del

funzionamento, elementi di fissaggio e posizionamento nella nuova sede

come da accordi con la D.L. e quant'altro necessario a dare il lavoro finito

alla rgola dell'arte.

SOMMANO...

cadauno

6

9

Fornitura e posa di opere e oneri di assistenza al lievo e recupero su nuova

mand.illum.e

posizione dei corpi illuminanti d' emergneza esistenti. La voce si ritiene

m1

comprensiva di verifica e della pulizia lampade d' emergenza, verifica

batterie, raccordi pressacavo, rifacimento delle giunzioni  di

alimentazione, pulizia degli schermi, cavo FG7(O)M1 sezione 3G1.5mmq

(lunghezza max 1.5metri) per connessione lampada, verifica del

funzionamento, elementi di fissaggio e posizionamento nella nuova sede

come da accordi con la D.L. e quant'altro necessario a dare il lavoro finito

alla rgola dell'arte.

SOMMANO...

cadauno

17

10

Oneri per l'ASSISTENZA dell'impresa edile per l'esecuzione degli

Oneri Assist

impianti elettrici.  La voce si ritiene comprensiva di:

- Esecuzione delle tracce nelle pareti in muratura;

- Esecuzione delle forometrie per il passaggio nelel solette;

- Esecuzione delle forometrie nelle pareti in cartongesso;

- Esecuzione delle demolizioni delle porzioni di edificio esistente;

- Esecuzione delle carartature eseguite a macchina per il passaggio in

pareti in c.a.

- Esecuzione dello samntellamento delle copeture

- Rispritino delle tracce eseguite;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                             IL CONCORRENTE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

A   R I P O R T A R E 

pag. 4

Num.Ord.

LAVORI E FORNITURE

unità

PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA

PER

di

Quantità

TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

misura

in cifre

in lettere

R I P O R T O 

- Muratura delle cassetet e delle scatole di derivazione per gliimpianti

elettrici

- Muratura dei passaggi in tubo flessibile all'interno dlele pareti in c.a.;

- Fissaggio dlele tubazioni flessibili all'interno dlele pareti in cartongesso;

- Ripristino delle tracce eseguite;

- Assistena alla movimentazione dei materili all'interno dell'area di

cantiere;

- Sollevamento a mezzo di gru delle apparecchiature facenti parti

dlel'impianto elettrico;

- Pulizia delle aree di lavoro;

- Posa degli apprestamenti temporanei di sicurezza per le zone interessate

dagli interventi di ristrutturazione;

- Opere provvisorie necesarie

- Allontanmento dei materiali di risulta presso discarica autorizzata

e quant'altro necessario alla realizzazione delle opere edili di assistenza

all'impresa incaricata dell'esecuzione degli impianti elettrici.

SOMMANO...

a corpo

1

11

Fornitura e posa di Plafoniere INVINCIBLE  414 DSB o equivalente

PLA.DARK

costituite da:

4X14

- Corpo in lamiera d'acciaio con bordo per l'incasso interamente saldato al

corpo

- Guarnizione in mousse alveolare tra bordo e soffitto

- Equipaggiamento elettrico fissato su piastra amovibile

- Griglia  lamellare a bassa luminanza con lamelle trasversali in alluminio

bianco opaco ,riflettori longitudinali e V centrale in alluminio satinato

- Cornice di chiusura in profilo d'alluminio  su cui sono fissati ottica e

vetro,apertura a viti 1/4 di giro, guarnizione in neoprene tra bordo e corpo

- Isolamento Elettrico Classe  I

- Classe di temperatura    960°C

- Grado di protezione  IP54

l'opera si intende comprensiva di tutti gli accessori necessari alla corretta

posa a regola d'arte

SOMMANO...

cadauno

9

12

Fornitura e posa di Plafoniere INVINCIBLE  414 DSB o equivalente

PLA.DARK

costituite da:

4X14 EME

- Corpo in lamiera d'acciaio con bordo per l'incasso interamente saldato al

corpo

- Guarnizione in mousse alveolare tra bordo e soffitto

- Equipaggiamento elettrico fissato su piastra amovibile

- Griglia  lamellare a bassa luminanza con lamelle trasversali in alluminio

bianco opaco ,riflettori longitudinali e V centrale in alluminio satinato

- Cornice di chiusura in profilo d'alluminio  su cui sono fissati ottica e

vetro,apertura a viti 1/4 di giro, guarnizione in neoprene tra bordo e corpo

- Isolamento Elettrico Classe  I

- Classe di temperatura    960°C

- Grado di protezione  IP54

- Alimentatore autoalimentato autotest cablato

l'opera si intende comprensiva di tutti gli accessori necessari alla corretta

posa a regola d'arte

SOMMANO...

cadauno

10

13

Fornitura e posa di Plafoniere INVINCIBLE  454 DSB o equivalente

PLA.DARK

costituite da:

4x54

- Corpo in lamiera d'acciaio con bordo per l'incasso interamente saldato al

corpo

- Guarnizione in mousse alveolare tra bordo e soffitto

- Equipaggiamento elettrico fissato su piastra amovibile

- Griglia  lamellare a bassa luminanza con lamelle trasversali in alluminio

bianco opaco ,riflettori longitudinali e V centrale in alluminio satinato

- Vetro di chiusura temprato

- Cornice di chiusura in profilo d'alluminio  su cui sono fissati ottica e

vetro,apertura a viti 1/4 di giro, guarnizione in neoprene tra bordo e corpo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                             IL CONCORRENTE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

A   R I P O R T A R E 

pag. 5

Num.Ord.

LAVORI E FORNITURE

unità

PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA

PER

di

Quantità

TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

misura

in cifre

in lettere

R I P O R T O 

- Isolamento Elettrico Classe  I

- Classe di temperatura    960°C

- Grado di protezione  IP65

- Lampade ad alta resa

l'opera si intende comprensiva di tutti gli accessori necessari alla corretta

posa a regola d'arte

SOMMANO...

cadauno

12

14

Fornitura e posa di Plafoniere INVINCIBLE  454 DSB o equivalente

PLA.DARK

costituite da:

4x54 EME

- Corpo in lamiera d'acciaio con bordo per l'incasso interamente saldato al

corpo

- Guarnizione in mousse alveolare tra bordo e soffitto

- Equipaggiamento elettrico fissato su piastra amovibile

- Griglia  lamellare a bassa luminanza con lamelle trasversali in alluminio

bianco opaco ,riflettori longitudinali e V centrale in alluminio satinato

- Vetro di chiusura temprato

- Cornice di chiusura in profilo d'alluminio  su cui sono fissati ottica e

vetro,apertura a viti 1/4 di giro, guarnizione in neoprene tra bordo e corpo

- Isolamento Elettrico Classe  I

- Classe di temperatura    960°C

- Grado di protezione  IP65

- Lampade ad alta resa

- Alimentatore Autoalimentato in emergenza Autotest completo di

cablaggio

l'opera si intende comprensiva di tutti gli accessori necessari alla corretta

posa a regola d'arte

SOMMANO...

cadauno

5

15

Fornitura e posa di Plafoniera di Emergenza 1x18W SE autoalimentata,

PLA.EME.1x

autonomia di 3 h dopo 12 ore di ricarica ( D.M. 26/08/92, D.M. 9/04/94,

18SE

D.M. 18/03/96, D.M. 19/08/96 ), Alimentazione 230V, 50Hz, Led di

presenza rete e attivazione circuito di ricarica, involucro in materiale

plastico autoetinguente, Circuito elettronico brevettato, resa in emergenza

70%, batterie al NiCd, completa di scatola da incasso e ogni altro

accessorio per dare il tutto collaudato e funzionate. Sistema AutoTest

dotata di un sistema brevettato di autodiagnosi che effettua test periodici di

funzionamento e autonomia, questo sistema garantisce le operazioni di

controllo che devono essere effettuate dal responsabile del servizio

prevenzione e protezione LED di indicazione malfunzionamento, presenza

rete e attivazione del circuito di ricarica.La voce si ritiene compressiva di

staffe per il fissaggio a parete o soffitto o sospensioni, raccordo

pressacavo, allaccio della linea elettrica di alimentazione, elementi di

fissaggio o sospensione ( il corpo illuminante dovrà essere installato sotto

eventuali ostacoli presenti nell'ambiente) e quant'altro necessario a dare il

lavoro finito alla regola dell'arte.

BEGHELLI tipo GranLuce 626 o similare 1x18WSE

SOMMANO...

cadauno

2

16

Fornitura e posa di Plafoniera a Bandiera 1x8W Sempre accesa in SA

PLA.PLEX

autonomia 3h ricarica in 12 ore tipo Plexilite o equivalente AT -

1x8 SA

AutoTest® avente le seguenti caratteristiche:

• Gli apparecchi forniscono un’autonomia di almeno 1 ora dopo 12 ore di

ricarica (D.M. 26/8/92, D.M. 9/4/94, D.M. 18/3/96, D.M. 19/8/96)

• Alimentazione: 230V - 50Hz

• Installazione anche su superfici normalmente infiammabili

• Schema ottico del tipo BACKLIGHT con LED a basso consumo

• Predisposto per installazione con tubi Ø16 e Ø20

• Temperatura massima di esercizio batteria: secondo EN 60598-2-22

• Possibilità di inibizione emergenza con comando unificato (INIBIT)

• Controllo del funzionamento in emergenza per mezzo di comando

remoto

• Ciclo di vita delle batterie LED di oltre 10 anni

• Direttive applicabili: 73-23 CEE, 89/336 CEE, 92/58 CEE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                             IL CONCORRENTE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

A   R I P O R T A R E 

pag. 6

Num.Ord.

LAVORI E FORNITURE

unità

PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA

PER

di

Quantità

TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

misura

in cifre

in lettere

R I P O R T O 

• Classe di isolamento II

• Sistema conforme alle normative UNI 1838, UNI 7543, UNI 7546,

Direttiva CEE 92/58, D.L. 493/96, ISO 3864-6309, CIE 15.2, CIE 39.2

• Materiale: plastico autoestinguente (norme EN 60598-1, EN 1838)

l'opera si intende comprensiva di ogni onere di installazione a regola d'arte.

SOMMANO...

cadauno

2

17

Fornitura e posa di Plafoniere a parete illuminazione normale per vano

PLA.vano

scala costituite da:

scale

- Corpo in alluminio estruso con testate in allumino pressofuso

- Diffusore in plexiglas liscio antiabbagliamento, antipolvere

- Riflettore in alluminio lucido speculare peigato, ad alto rendimento

luminoso

- Verniciaatura con polvere epossipoliestere, stabilizzato ai raggi UV

- Portalampada in policarbonato e contatti in bronzo fuso

- Fusibili di protezione 3.15A

- Cablaggio con alimentazione 230V/50Hz, cavetto rigido sezione

0.50mmq, guaina in PVC-HT , morsettiera 2P+T con massima sezione

ammessa 2.5mmq

- tubi florescenti ad alta resa 1x36 W

- Grado di protezione  IP40

l'opera si intende comprensiva di tutti gli accessori necessari alla corretta

posa a regola d'arte

SOMMANO...

cadauno

20

18

Fornitura e posa di Plafoniere a parete illuminazione emergenza per vano

PLA.vano

scala costituite da:

scale.em

- Corpo in alluminio estruso con testate in allumino pressofuso

- Diffusore in plexiglas liscio antiabbagliamento, antipolvere

- Riflettore in alluminio lucido speculare peigato, ad alto rendimento

luminoso

- Verniciaatura con polvere epossipoliestere, stabilizzato ai raggi UV

- Portalampada in policarbonato e contatti in bronzo fuso

- Fusibili di protezione 3.15A

- Cablaggio con alimentazione 230V/50Hz, cavetto rigido sezione

0.50mmq, guaina in PVC-HT , morsettiera 2P+T con massima sezione

ammessa 2.5mmq

- tubi florescenti ad alta resa 1x36 W

- gruppo autonomo di emergenza auto alimentato, autonomia 3h ricarica

entro 12h

- Grado di protezione  IP40

l'opera si intende comprensiva di tutti gli accessori necessari alla corretta

posa a regola d'arte

SOMMANO...

cadauno

10

19

Fornitura e posa di Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica in

QE. PIANO

sostituzione del quadro esistente con dimensioni 1600x600x250mm

SECONDO

(HxLxP) verniciata a fuoco di spessore min. 12/10, avente grado di

protezione pari a IP54, costituita da elementi componibili preforati o

chiusi, barrature di sostegno per le apparecchiature, sportello in vetro o in

lamiera provvisto di serratura con chiave, pannelli, zoccolo e guarnizioni

di tenuta, fornito e posto in opera, atto a contenere apparati in modulo DIN

mm 17,5, con portella in vetro trasparente,  interruttori automatici

magnetotermici con portata come da schema elettrico allegato, interruttori

automatici magnetotermici differenziali tetrapolari con portata come da

schema allegato, interruttori automatici magnetotermici differenziali

bipolari con portata come da schema allegato. La voce si ritiene

comprensiva di collegamento delle linee elettriche, amarraggi, elementi di

fissaggio, elementi di sollevamento, targhette identificazione circuiti,

morsettiere, canaline di distribuzione interno quadro, lievo del quadro

esistente, recupero e allaccio delle linee elettriche e di ogni accessorio per

dare il tutto collaudato e funzionante.

SOMMANO...

cadauno

1

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                             IL CONCORRENTE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

A   R I P O R T A R E 

pag. 7

Num.Ord.

LAVORI E FORNITURE

unità

PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA

PER

di

Quantità

TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

misura

in cifre

in lettere

R I P O R T O 

20

Fornitura e posa di Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica in

QE. PIANO

sostituzione del quadro esistenti con dimensioni 1600x600x250mm

terzo

(HxLxP) verniciata a fuoco di spessore min. 12/10, avente grado di

protezione pari a IP54, costituita da elementi componibili preforati o

chiusi, barrature di sostegno per le apparecchiature, sportello in vetro o in

lamiera provvisto di serratura con chiave, pannelli, zoccolo e guarnizioni

di tenuta, fornito e posto in opera, atto a contenere apparati in modulo DIN

mm 17,5, con portella in vetro trasparente,  interruttori automatici

magnetotermici con portata come da schema elettrico allegato, interruttori

automatici magnetotermici differenziali tetrapolari con portata come da

schema allegato, interruttori automatici magnetotermici differenziali

bipolari con portata come da schema allegato. La voce si ritiene

comprensiva di collegamento delle linee elettriche, amarraggi, elementi di

fissaggio, elementi di sollevamento, targhette identificazione circuiti,

morsettiere, canaline di distribuzione interno quadro, lievo del quadro

esistente, recupero e allaccio delle linee elettriche e di ogni accessorio per

dare il tutto collaudato e funzionante.

SOMMANO...

cadauno

1

21

Fornitura e posa di Punto PREDISPOSIZIONE CENTRALE

riv.inc.centra.

RIVELAZIONE ANTINCENDIO impianto antincendio realizzato a vista

pre

in rispetto delle normative vigenti e alla regola 'dell'arte, completo di :

- Quota parte tubo a vista in PVC/ micro canale a cornice

- Scatola rettangolare ad alta capienza 144x85x50 mm

- Filo di traino

- Connessione alla scatola di derivazione più vicina.

SOMMANO...

cadauno

1

22

Fornitura e posa di Punto PREDISPOSIZIONE RIVELARTORE impianto

riv.inc.rivelat

antincendio realizzato a vista nel controsoffitto in rispetto delle normative

o.pre

vigenti e alla regola 'dell'arte, completo di :

- Quota parte tubo a vista in PVC/ micro canale a cornice

- Scatola rettangolare ad alta capienza 144x85x50 mm

- Filo di traino

- Connessione alla scatola di derivazione più vicina.

SOMMANO...

cadauno

46

23

Fornitura e posa in opera di Scatola di derivazione in PVC con coperchio

SCA.PVC.10

cieco e pareti liscie, grado di protezione IP 55, per impieghi industriali,

0x100

colore grigio RAL 7035, coperchio basso, completa di raccordi pressacavi,

morsettiere di derivazione, allaccio linee elettriche, guaine flessibili,

raccordi per guaina, accessori di derivazione e fissaggio il tutto per dare il

lavoro finito alla regola dell'arte.

Dim. 100x100x50 mm

SOMMANO...

cadauno

23

24

Fornitura e posa in opera di Tubazione in PVC Rigida autoestinguente,

TU.PVC25

privo di alogeni, con Marchio IMQ ( Norme CEI EN 50086 ), Rigidità

dielettrica superiore a 2000V con 50Hz per 15 min, resistenza allo

schiacciamento superiore a 750 Newton, colore grigio RAL 7035,

completo di ogni accessorio di fissaggio scatole rompitratta ogni 15 mt e

derivazione per dare il tutto posato a regola d'arte.

Diametro 25 mm

SOMMANO...

€/mt

380

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                             IL CONCORRENTE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

A   R I P O R T A R E 

RISTRUTTURAZIONE  DEL  PRESIDIO  DI  CHIAVENNA
E   ADEGUAMENTO   NORMATIVO   VV.FF.
PADIGLIONE  P2 – CHIAVENNA

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

RIEPILOGO   GENERALE

	

Importo totale dell’offerta (in cifre)                                             ______________________________________

Importo totale dell’offerta (in lettere)                                         _______________________________________

Ribasso percentuale sull’importo a base d’asta (in cifre)         _______________________________________

Ribasso percentuale sull’importo a base d’asta (in lettere)      _______________________________________

Oneri per la sicurezza (in cifre)                                                 ______________________________________

Oneri per la sicurezza (in lettere)                                             _______________________________________

Totale importo contrattuale (in cifre)                                         ______________________________________

Totale importo contrattuale (in lettere)                                     _______________________________________

	

Autentica Ente Appaltante                                         Data                                               L’Impresa

………………………………                            ………………………                            …………………………
	
2